Техническое задание

на оказание услуг по комплексному обслуживанию системы контроля управления доступом, системы охранного телевидения, структурированной кабельной системы на объектах

ООО «КЦЗ «Норникель»

г. Москва, 2026

- Общие сведения

  - Предмет технического задания

- Полное наименование выполняемых работ: комплексное обслуживание системы контроля управления доступом, системы охранного телевидения, структурированной кабельной системы на объектах ООО «КЦЗ «Норникель» (Приложение 1);

- Кратное наименование выполняемых работ: комплексное обслуживание инженерно-технологических систем на объектах ООО «КЦЗ «Норникель»;

  - Сведения о Заказчике

- Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр здоровья «Норникель» (ООО «КЦЗ «Норникель»). Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, эт/помещ. 16/8.

  - Срок выполнения работ

- В течении 12 месяцев с даты подписания договора.

  - Участнику допустимо привлекать соисполнителя к выполнению задачи.

- Цели и задачи

  - Целью комплексного обслуживания структурированной кабельной системы (далее – СКС), системы охранного телевидения (далее – СОТ), системы контроля и управления доступа (далее – СКУД) является поддержание их в исправном состоянии путем квалифицированной эксплуатации, проведения профилактических работ по предотвращению выхода их из строя и контролю технического состояния.

- Перечень технических работ при обслуживании структурированной кабельной системы (СКС)

  - Планово-профилактические работы

- ежедневный мониторинг и работы по оптимизации сети;

- визуальный осмотр кабелей, разъемов, патч-панелей и коммутационного оборудования;

- проверка целостности и правильности маркировки кабелей и портов;

- очистка оборудования от пыли и загрязнений;

- проверка и подтяжка соединений (коннекторы, патч-корды, кросс-панели);

- контроль состояния заземления и электропитания коммутационного оборудования;

- подготовка планов профилактических работ на предстоящий период.

  - Работы по диагностике и тестированию

- проверка параметров кабельных линий с помощью кабельного тестера;

- тестирование скорости и качества передачи данных;

- локализация обрывов, коротких замыканий и перекрестов кабелей;

- проверка работоспособности розеток и патч-кордов;

- анализ логической топологии сети.

  - Ремонтные и восстановительные работы

- замена поврежденных кабелей, коннекторов, розеток;

- повторный обжим неисправных патч-кордов;

- устранение помех и наводок (экранирование, перекладка кабелей);

- восстановление поврежденных кабельных каналов и лотков;

- ремонт или замена неисправных модулей патч-панелей;

- прочие ремонтные работы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

  - Работы по администрированию системы

- внесение изменений в схемы подключения;

- обновление исполнительной и иной документации;

- осуществление резервного копирования конфигураций активного оборудования (в случае предоставления Заказчиком соответствующих программных и аппаратных средств, в распоряжение Исполнителя);

- прочие работы по администрированию системы по требованию Заказчика.

  - Работы по модернизации и расширению системы

- прокладка новых кабельных линий, масштабирование системы;

- добавление новых розеток, коммутационных панелей;

- установка активного сетевого оборудования;

- интеграция новых активных устройств в существующую инфраструктуру;

- прочие работы по развитию, модернизации и расширению системы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

- Перечень технических работ при обслуживании системы охранного телевидения (СОТ)

  - Планово-профилактические работы

- ежедневный мониторинг и контроль работоспособности системы;

- осмотр камер, корпусов, креплений, герметичности у уличных моделей;

- проверка состояния объективов: чистота, отсутствие запотевания, механических повреждений;

- контроль целостности кабельных соединений;

- осмотр видеорегистраторов, проверка вентиляции и перегрева;

- контроль работы жестких дисков, проверка свободного места;

- тестирование источников бесперебойного питания;

- удаление пыли с камер, активного оборудования;

- чистка линз камер от загрязнений (специализированными материалами);

- проверка и замена защитных кожухов;

- подготовка планов профилактических работ на предстоящий период.

  - Работы по диагностике и тестированию

- проверка напряжения на линиях питания;

- тестирование кабельных линий;

- проверка корректности записи, архивации, детекции движения;

- анализ журналов ошибок;

- тестирование удаленного доступа.

  - Ремонтные и восстановительные работы

- замена неисправных камер, блоков питания, кабелей (в случае предоставления Заказчиком оборудования  в распоряжение Исполнителя);

- ремонт или перепрошивка видеорегистраторов;

- восстановление поврежденных кабельных трасс;

- настройка фокусировки и углов обзора камер;

- прочие ремонтные работы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

  - Работы по администрированию системы

- обновление программного обеспечения камер и видеорегистраторов;

- настройка прав доступа для операторов и пользователей системы;

- оптимизация настроек записи, глубины хранения информации;

- осуществление резервного копирования конфигураций (в случае предоставления Заказчиком соответствующих программных и аппаратных средств, в распоряжение Исполнителя);

- прочие работы по администрированию системы по задачам Заказчика.

  - Работы по модернизации и расширению системы

- установка дополнительных камер (в случае предоставления Заказчиком оборудования в распоряжение Исполнителя);

- выполнение настроен по интеграции с корпоративными системами видеонаблюдения.

- прочие работы по развитию, модернизации и расширению системы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

- Перечень технических работ при обслуживании системы контроля и управления доступом (СКУД)

  - Планово-профилактические работы

- ежедневный мониторинг и контроль работоспособности системы;

- проверка состояния считывателей, контроллеров, электромеханических замков;

- осмотр кабельных соединений на предмет повреждений и окислений;

- контроль состояния источников резервного питания (оборудование бесперебойного питания, аккумуляторы);

- очистка и обслуживание механических компонентов:

  - очистка считывателей от пыли и загрязнений;

  - смазка подвижных элементов электромеханических замков.

- проверка корректности срабатывания замков;

- контроль времени отклика системы;

- подготовка планов профилактических работ на предстоящий период.

  - Работы по диагностике и тестированию

- аппаратная диагностика:

  - проверка напряжения на линиях питания и сигнальных линиях.

  - тестирование контроллеров на ошибки связи с сервером.

  - проверка состояния реле и выходных цепей управления.

- программная диагностика:

  - анализ журналов событий на предмет сбоев и несанкционированных доступов.

  - проверка синхронизации времени между контроллерами и сервером.

  - тестирование резервного копирования базы данных.

  - Ремонтные и восстановительные работы

- замена неисправного оборудования (в случае предоставления Заказчиком оборудования в распоряжение Исполнителя):

  - считывателей, контроллеров, электромагнитных и электромеханических замков;

  - блоков питания, аккумуляторов, коммутационных компонентов.

- устранение неисправностей в кабельных линиях;

- регулировка чувствительности считывателей;

- настройка времени удержания дверей и защелок;

- прочие ремонтные работы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

  - Работы по администрированию системы

- обновление серверного программного обеспечения, установка патчей и новых версий прошивок на контроллеры и компоненты системы;

- добавление/удаление пользователей, изменение прав доступа;

- настройка временных зон и уровней доступа;

- осуществление резервного копирования конфигураций (в случае предоставления Заказчиком соответствующих программных и аппаратных средств, в распоряжение Исполнителя);

- прочие работы по администрированию системы по требованию Заказчика.

  - Работы по модернизации и расширению системы

- прокладка новых кабельных линий, масштабирование системы;

- добавление новых контроллеров, иных компонентов системы;

- установка активного сетевого оборудования, установка прикладного программного обеспечения;

- интеграция новых компонентов системы в существующую инфраструктуру;

- прочие работы по развитию, модернизации и расширению системы по требованию Заказчика.

Примечание: Объемы и стоимость материалов согласовывается отдельно.

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель должен иметь опыт выполнения работ / оказания услуг по обслуживанию СКС, СКУД, СОТ исполненному или действующему договору за последние 2 года предшествующих дате подачи заявки на участие в закупочной процедуре. Подтверждается предоставлением копий договоров, актов оказанных услуг/работ.

  - Исполнитель должен обладать всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения взятых на себя обязательств (подтверждается предоставлением копии карточки по форме ОС-6, /договор аренды).

- кабельный тестер Fluke не менее 1шт.

- мультиметр не менее 1шт.

- тестер видеосигнала не менее 1шт.

- автомобиль легковой не менее 1 шт.

  - Наличие у поставщика штатных специалистов, обладающих подтверждённой квалификацией и опытом, а именно персонал, допускаемый к выполнению ремонтных и восстановительных работ должен быть аттестован на IV, V группу по электробезопасности, включая сотрудников субподрядчика. Подтверждается предоставлением удостоверений установленного образца с отметкой о присвоенной группе и напряжении до и/ или выше 1000В, и протоколом заседания комиссии.

Необходимо:

- электромонтер не менее 2 человека.

- техник-монтажник не менее 2 человека.

- инженер электроник не менее 4 человека.

Подтверждается представлением: штатного расписания или выпиской из штатного расписания; документами, подтверждающими наличие необходимой квалификации / образования персонала: удостоверения, аттестаты, свидетельства, дипломы на каждого работника.

  - Персонал, допускаемый к выполнению ремонтных и восстановительных работ, должен быть:

- Обучен и пройти проверку знания требований охраны труда в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (подтверждается копией протоколов проверки знаний либо выпиской и реестра обученных Минтруда (ЕИСОТ))

- Обучен в области пожарной безопасности (подтверждается наличием диплома о высшем или среднем профессиональном образовании профильного направления, либо свидетельством о профессиональной переподготовке, либо удостоверением о повышении квалификации в области ПБ);

- Аттестован на IV, V группу по электробезопасности (подтверждается предоставлением удостоверений установленного образца с отметкой о присвоенной группе и напряжении до и/ или выше 1000В, и протоколом заседания комиссии).

  - Исполнитель обязан оперативно реагировать на решение поставленных задач Заказчиком, осуществлять оказание услуг своевременно в указанные в настоящем техническом задании объеме, обеспечить соответствие результатов оказания услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан при оказании услуг соблюдать требования нормативных документов:

| ISO/IEC 11801 | Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры коммерческих зданий |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 53246-2008 | Системы кабельные структурированные |
| ГОСТ 31565—2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |
| ГОСТ Р 51241-2008 | Средства и системы управления доступом |
| ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранные телевизионные |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |
| ГОСТ Р 53325-2012 | Технические средства пожарной автоматики |
| ГОСТ IЕС 61643-11-2013 | Устройства защиты от перенапряжений низковольтные |

- Требования к оказанию услуг

  - Используемое при комплексном техническом обслуживании СКС, СОТ, СКУД оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Материалы и иные средства, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям ГОСТ, а также иметь сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации).

  - Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Заказчиком, требования и указания, предъявляемые ответственными представителями Заказчика в рамках оказания услуг. Заказчик вправе проверять в любое время ход и качество оказываемых услуг Исполнителем.

  - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить присутствие ответственных сотрудников, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью оказываемых услуг. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства сотрудникам Заказчика и/или посетителям объектов Заказчика. Исполнитель обязан обеспечить чистоту и порядок на местах оказания услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную эксплуатацию СКС, СОТ, СКУД с уровнем доступности не менее 99.5%. Максимально допустимый простой сети – не более 8 часов в год. В случае критичных инцидентов Исполнитель обязан организовать проведение срочных внеплановых работ по восстановлению работоспособности систем и/или оборудования.

  - Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых СКС, СОТ, СКУД и проверку их соответствия требованиям нормативной технической документации.

  - Исполнитель должен обеспечить наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей для оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию СКС, СОТ, СКУД согласно законодательству и нормативным документам. Все услуги по техническому обслуживанию СКС, СОТ, СКУД должны выполняться рабочими соответствующих специальностей.

  - Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг на объектах возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель должен обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика/субподрядчика, выполнять мероприятия по коллективной защите работающих.

  - Исполнитель должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения зданиям, различным системам и оборудованию, находящимся в местах оказания услуг.

  - Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором осуществляется оказание услуг, а также полную материальную ответственность за ущерб, причиненный в результате недоброкачественно оказанных услуг.

  - Исполнитель возмещает Заказчику, понесенный по его вине ущерб в полном объеме, в том числе возможные затраты на компенсирующие мероприятия по соответственному восстановлению вследствие некачественного или несвоевременного исполнения обязательств, а также неквалифицированных или небрежных действий персонала Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательств Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на результат оказанных Исполнителем услуг по ремонту оборудования СКС, СОТ, СКУД должен быть не менее 6 (шести) месяцев с момента окончания ремонта.  Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких материалов.

  - Сервис, предоставляемый Исполнителем, должен быть разделен на уровни в соответствии с установленными значениями метрик:

| Аварийный | - Полный отказ системы в результате технической или эксплуатационной аварии; - Отказ критических компонентов системы при невозможности удаленного решения проблемы; - Частичный или полный отказ системы, в результате которого выведены из строя более 50 % ее компонентов; - Полный отказ системы электропитания или аккумуляторного питания; - Невозможность загрузки компонентов системы и/или сервисов в результате перезагрузки или аппаратного сбоя. |
| --- | --- |
| Средний | - Выход из строя одного из резервированных или дублирующих элементов; - Отказ критических компонентов системы при возможности удаленного решения проблемы. |
| Низкий | - Неработоспособность отдельных компонентов системы, существенно не влияющих на ее функционирование в целом; - Программные и аппаратные неисправности, существенно не влияющие на функционирование системы в целом; - Запросы на установку/обновление/ настройку программного обеспечения, аппаратного обеспечения. - Прочие мелкие и незначительные операции; - Прочие задачи по обслуживанию в соответствии с требованиями Заказчика. |

  - В соответствии с классификацией, каждому виду инцидентов должно быть назначено время реакции и время устранения:

При наличии возможности удаленного решения проблемы:

| Наименование уровня сервиса | Метрики услуг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Время реакции | Время устранения |
| Аварийный | 30 минут | 1 – 4 часа |
| Средний | 60 минут | 4 – 8 часов |
| Низкий | 120 минут | По согласованию |

При отсутствии возможности удаленного решения проблемы:

| Наименование уровня сервиса | Метрики услуг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Время реакции | Время устранения |
| Аварийный | 30 минут | 4 – 8 часов |
| Средний | 60 минут | 8 – 16 часов |
| Низкий | 120 минут | По согласованию |

- Перечень обязанностей Исполнителя в рамках выполнения работ по обслуживанию СКС, СОТ, СКУД:

  - Обеспечивать ежедневный мониторинг и удаленную диагностику работоспособности систем;

  - Сообщать Заказчику обо всех нарушениях работоспособности систем не позднее 24 часов с момента обнаружения нарушения.

  - Поддерживать технически исправное состояние СКС, СОТ, СКУД в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Заказчика.

  - Проводить своевременное техническое обслуживание и обеспечивать надежную, длительную и безаварийную работу оборудования СКС, СОТ, СКУД.

  - Организовывать ремонт оборудования СКС, СОТ, СКУД по мере необходимости и/или по требованию Заказчика.

  - По требованию Заказчика направлять своего представителя для составления акта, фиксирующего вред, причиненный имуществу Заказчика в связи с авариями, отсутствием или некачественным предоставлением работ (услуг).

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков в выполненных Исполнителем работах, безвозмездно устранять их в согласованный с Заказчиком срок.

  - Не выполнять действий, приводящих к порче помещений или конструкций зданий.

  - Разрабатывать/актуализировать исполнительную документацию по выполняемым работам.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ по техническому обслуживанию СКС, СОТ, СКУД невозможным, незамедлительно сообщать об этом Заказчику.

  - При возникновении ситуации, при которой затраты на материалы и оборудование более 100 000 рублей в месяц по всем системам, работы с использованием материалов и оборудования, превышающих лимиты согласовываются отдельно.

- Требования к отчетной документации:

  - По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставлять ежемесячные отчеты с указанием выполненных работ, выявленных инцидентов и мер, принятых для их устранения.

  - По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставлять отчеты по качеству работы систем, рекомендации по улучшению, планы профилактических работ на предстоящий период.

Приложение № 1

Перечень объектов ООО «КЦЗ «Норникель»

| п\п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здравпункт Аэропорт "Норильск" | Красноярский край, г. Норильск -8 , ООО "Аэропорт" Норильск" 1 этаж здания аэровокзала (здание грузовых операций) ООО "Аэропорт "Норильск" |
| 2 | Кабинет ПрМО ЗТФ г. Дудинка, здание диспетчерской Автотранспортного комплекса | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка ул. Морозова, д. 10, здание диспетчерской Автотранспортного комплекса Заполярного транспортного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" |
| 3 | Кабинет ПрМО ЗТФ г. Дудинка, здание Производственного комплекса малой механизации | Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, дом 47, здание Производственного комплекса малой механизации в Заполярном транспортном филиале ПАО "ГМК "Норильский никель". Здание стоит напротив управления КУРТа. |
| 4 | Кабинет ПрМО АО "Норильсктрансгаз" г.Дудинка (промплощадка ГРС-4, ремонтно-эксплуатационный блок, каб. №4) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка ул. Газовая, здание 25 (промплощадка ГРС-4, ремонтно-эксплуатационный блок, каб. №4). |
| 5 | Здравпункт ТЭЦ-3 АО "НТЭК" | Красноярский край, г. Норильск, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, здание № 30, здание Главного корпуса, здравпункт ТЭЦ-3, этаж 3. |
| 6 | Здравпункт карьера "Кайерканский" рудника Кайерканский НОК | Красноярский край, г. Норильск, улица Первомайская 48 АБК Рудника "Кайерканский". |
| 7 | Кабинет ПрМО НПТБ ЗФ г. Норильск, район Кислородной станции № 1 АБК, КПП и гараж — стоянка легкового автотранспорта, колонна № 7 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, район кислородной станции |
| 8 | Кабинет ПрМО НПТБ ЗФ г. Норильск, р-н HM3, здание 1-эт. произв. и 5-эт. АБК-Надежда | Красноярский край, г. Норильск, район HM3, здание 1-эт. произв. и 5-эт.АБК- Надежда |
| 9 | Здравпункт ШПУ-5 ЗСК | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, рудник "Скалистый", площадка ВС - 9, строение 1 |
| 10 | Здравпункт ШПУ-1 ЗСК | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, тер-рия рудника "Октябрьский" |
| 11 | Здравпункт ШПУ-2 ЗСК | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, тер-рия рудника "Таймырский" |
| 12 | Здравпункт ТЭЦ-2 АО "НТЭК" | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, промзона, территория ТЭЦ-2, здание ОВК 4-х этажная часть, здравпункт ТЭЦ-2, отм.+0,0 м, ряд А, оси 9-11 |
| 13 | Кабинет ПрМО АО "Норильсктрансгаз" г. Норильск, ул. Вокзальная, здание 21, строение 2 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Вокзальная, здание 21, строение 2 |
| 14 | Кабинет ПрМО АО "ТТК" АБК Цеха обеспечения нефтепродуктами | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Вокзальная 2Ж |
| 15 | Кабинет ПрМО НПТБ ЗФ Красноярский край, г. Норильск, гараж автотранспорта CПTO, площадка ст. Голиково | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, район ст. "Голиково" |
| 16 | Кабинет ПрМО АО "Норильсктрансгаз", шоссе Вальковское, здание 17, строение 16 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный 5 км дороги Норильск-Талнах шоссе Вальковское, здание 17, строение 16 |
| 17 | Кабинет ПрМО Газоспасательной службы (ГСС) ЗФ Центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно-спасательных работ (Гаражный комплекс) | Красноярский край, район г. Норильск, промышленная площадка Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова, 11-15 км автодороги Норильск-Алыкель |
| 18 | Кабинет ПрМО АТО ЦАТК ЗФ (центральная площадка) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Октябрьская -Транспортная, д. 47/2, здание-гараж № 5, здравпункт АТО "ЦАТК" |
| 19 | Кабинет спортивной медицины крытая ледовая площадка «Айсберг» в районе Талнах | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, улица Строителей, 41/1 |
| 20 | Кабинет спортивной медицины СпортХолл «Айка» | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. 50 лет Октября, 6 |
| 21 | Здравпункт АБК ТОФ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, АБК ТОФ, здравпункт АБК |
| 22 | Кабинет ПрМО АБК ПТЖТ ЗФ г. Дудинка | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1, АБК подразделений ПТЖТ |
| 23 | Медицинский центр "Кайеркан" | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, 3-а |
| 24 | Здравпункт АБК Медного завода ЗФ (АБК МЗ) | Красноярский край, г. Норильск, территория МЗ, здание АБК, здравпункт МЗ (АБК) |
| 25 | Здравпункт АБК металлургического цеха Медного завода ЗФ (МЦ МЗ) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, территория МЗ, здание пылеугольной фабрики и склада угля |
| 26 | Здравпункт АТО "ЦАТК" ЗФ (центральная площадка) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Октябрьская -Транспортная, д. 47/2, здание-гараж № 5, здравпункт АТО "ЦАТК" |
| 27 | Здравпункт Управления хозяйственной деятельности ЗФ (УХД ЗФ) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, пр. Ленина, д .8, здравпункт Управления ЗФ, расположен в здании Норильского филиала "Институт "Норильскпроект" ООО "Институт Гипроникель" |
| 28 | Здравпункт АБК ЦПЭС № 2 НМЗ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, НМЗ, АБК ЦПЭС №2 |
| 29 | Кабинет ПрМО гаража ЖДСМ СПТО ПТЖТ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 2, гараж ЖДСМ СПТО |
| 30 | Здравпункт АБК рудника "Комсомольский" ЗФ (поверхностный) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, радиоуправление "Талнахское" АБК рудника "Комсомольский" здравпункт "Комсомольский" |
| 31 | Здравпункт рудника "Скалистый" ЗФ (поверхностный) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, рудник "Комсомольский", здравпункт АБК рудника "Скалистый" |
| 32 | Здравпункт рудника "Маяк" ЗФ (поверхностный) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, рудоуправление "Талнахское", АБК рудника "Маяк", здравпункт "Маяк" |
| 33 | Здравпункт АБК рудника "Октябрьский" ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, АБК рудника "Октябрьский", здравпункт "Октябрьский" |
| 34 | Здравпункт АБК-2 рудника "Таймырский" ЗФ (поверхностный) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, АБК-2 рудника "Таймырский", здравпункт "Таймырский" |
| 35 | Здравпункт ЦБК НМЗ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, НМЗ, центральный бытовой комплекс, АБК |
| 36 | Здравпункт ВЖК ЗФ район Кайеркан (ВЖК-1, модульный) | Красноярский край, г. Норильск, район города Норильска, 21 км автодороги Норильск – Алыкель, 53 |
| 37 | Здравпункт АБК-1 рудника "Таймырский" ЗФ (поверхностный) | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, АБК-1 рудника "Таймырский", здравпункт "Таймырский" |
| 38 | Здравпункт Сушильного цеха Медного завода ЗФ (СЦ МЗ) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, территория МЗ, здание переработки шихты |
| 39 | Здравпункт ПЦ НМЗ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, НМЗ, ПЦ |
| 40 | Здравпункт шахты «Известняков» рудника «Кайерканский» (модульный) НОК | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, район реки Далдыкан, надшахтное здание шахты "Известняков" рудника "Кайерканский" |
| 41 | Здравпункт АТО "ЦАТК" ЗФ (на площадке УАДиС) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Железнодорожная, район д. 10, здравпункт АТО "ЦАТК" УАДиС |
| 42 | Кабинет ПрМО АБК цеха подвижного состава ПТЖТ ЗФ | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Вокзальная, д. 6 |
| 43 | Кабинет ПрМО гаража СПТО АТО "ЦАТК" ЗФ (площадка ТЭЦ-1, Электродепо) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, площадка ТЭЦ-1 Электродепо, гараж снегоочистительной техники СПТО |
| 44 | Кабинет ПрМО АТО "ЦАТК" ЗФ (ОПО-3), АБК колонны № 7 | Красноярский край, г. Норильск, район Таланах, район рудника "Октябрьский", административный корпус колонны № 7 АТО "ЦАТК" |
| 45 | Кабинет ПрМО АТО "ЦАТК" ЗФ ППиПОВ (0-й пикет, 1 пункт ППиПОВ) | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Железнодорожная, район дома 10, АТО "ЦАТК", 1 пункт ППиПОВ |
| 46 | Кабинет ПрМО АТО "ЦАТК" ЗФ, территория ООО «Медвежий ручей» (пункт ППиПОВ, колонна № 1 АТО "ЦАТК") | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, территория ООО "Медвежий ручей", АТО "ЦАТК" |
| 47 | Кабинет ПрМО АТО "ЦАТК" ЗФ, Угольный разрез | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, район "Угольный разрез", здание гаража колонны № 3 АТО "ЦАТК" |
| 48 | ЦАПО | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3, нежилые помещения № 120-122 |
| 49 | Медицинский центр "Дудинка" | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г.Дудинка, ул. Короткая, 1 |
| 50 | Медицинский центр "Талнах" | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Михаила Кравца, 16а |