Техническое задание на проведение ЭМС на объектах МЭС Сибири

Титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»). Этап 3-2-1.»

Перечень объектов:

1. ПС 500 кВ Усть-Кут;

2. ПС 500 кВ Нижнеангарская;

3. ПС 500 кВ Таксимо;

4. ПС 220 кВ Сухой лог;

5. ПС 220 кВ Пеледуй:

6. ПС 220 кВ НПС-6;

7. ПС 220 кВ НПС-7;

8. ПС 220 кВ НПС-9.

Перечень Работ:

Итоговая оценка электромагнитной обстановки на объектах БЭК в рамках данного титула.

- Разработка технического отчета с результатами измерений и рекомендациями по устранению выявленных дефектов (в случае выявления).

- Проверка качества заземляющего устройства. Производится измерение параметров заземления всех электроаппаратов и конструкций, к которым осуществляется подключение вторичных цепей от устанавливаемой аппаратуры.

- Проверка соответствия фактического расположения элементов заземляющего устройства проектной схеме заземляющего устройства (трассировка заземляющего устройства).

- Проведение имитационных испытаний. Моделируется различные режимы КЗ, как с подпиткой от собственных трансформаторов, так и от системы.

- Осмотр трасс кабелей и кабельной канализации.

- Проверка заземления экранов кабелей, подключаемых к устанавливаемой аппаратуре.

- Проверка заземления панелей с МП аппаратурой, установленной на объекте (не проводится для терминалов, интегрированных с силовым оборудованием). 7. Проверка выполнения рекомендаций, касающихся ЭМС, по устройству заземления в помещениях, содержащих МП аппаратуру, а также соблюдения требований НТД. 8. Измерение фактических уровней постоянно действующих магнитных полей в помещениях, содержащих МП аппаратуру, в нормальном режиме работы подстанции.

- Измерение фактических уровней магнитных полей, создаваемых радиосредствами, в помещениях, содержащих МП аппаратуру.

- Измерение электростатических потенциалов в помещениях, содержащих МП аппаратуру.

- Мониторинг помех в цепях, подключаемых к МП аппаратуре. Проводится в нормальном режиме без вывода аппаратуры из рабочего режима (проводится только в случае возможности подключения измерительной аппаратуры ко вторичным цепям, а также в момент нахождения специалистов на объекте). 12. Оценка импульсных помех при коммутационных операциях в высоковольтных сетях (проводится в случае, если переключения осуществляются в момент нахождения бригады исполнителей на объекте).

- Оценка качества питания МП аппаратуры переменным и постоянным током.

- Анализ полученных результатов. Выявление факторов, представляющих опасность для функционирования МП аппаратуры, а также дефектов заземляющего устройства, противоречащих требованиям действующей НТД.

- Разработка, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС МП аппаратуры, и согласование с Заказчиком.

- Подготовка технического отчета, содержащего протоколы измерений и заключение об обеспечении электромагнитной совместимости установленной аппаратуры.

Требование к подрядной организации:

- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»

- наличие в достаточном количестве, приборов проверки силового оборудования, мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения.

- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом выполнения данного вида работ.

- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения данного вида работ.

Сроки выполнения работ:

С 01.10.2026 по 15.11.2026г

Стоимость 2 600 000,00 руб. без НДС