Техническое задание на проведение ЭМС на объектах МЭС Сибири

Титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»). Этап 3-2-1.»   

Перечень объектов:

1. ПС 500 кВ Усть-Кут; 
2. ПС 500 кВ Нижнеангарская; 
3. ПС 500 кВ Таксимо; 
4. ПС 220 кВ Сухой лог;
5. ПС 220 кВ Пеледуй: 
6. ПС 220 кВ НПС-6; 
7. ПС 220 кВ НПС-7; 
8. ПС 220 кВ НПС-9.

Перечень Работ:
Итоговая оценка электромагнитной обстановки на объектах БЭК в рамках данного титула. 
- Разработка технического отчета с результатами измерений и рекомендациями по устранению выявленных дефектов (в случае выявления).
- Проверка качества заземляющего устройства. Производится измерение параметров заземления всех электроаппаратов и конструкций, к которым осуществляется подключение вторичных цепей от устанавливаемой аппаратуры. 
- Проверка соответствия фактического расположения элементов заземляющего устройства проектной схеме заземляющего устройства (трассировка заземляющего устройства). 
- Проведение имитационных испытаний. Моделируется различные режимы КЗ, как с подпиткой от собственных трансформаторов, так и от системы. 
- Осмотр трасс кабелей и кабельной канализации. 
- Проверка заземления экранов кабелей, подключаемых к устанавливаемой аппаратуре. 
- Проверка заземления панелей с МП аппаратурой, установленной на объекте (не проводится для терминалов, интегрированных с силовым оборудованием). 7. Проверка выполнения рекомендаций, касающихся ЭМС, по устройству заземления в помещениях, содержащих МП аппаратуру, а также соблюдения требований НТД. 8. Измерение фактических уровней постоянно действующих магнитных полей в помещениях, содержащих МП аппаратуру, в нормальном режиме работы подстанции. 
- Измерение фактических уровней магнитных полей, создаваемых радиосредствами, в помещениях, содержащих МП аппаратуру. 
- Измерение электростатических потенциалов в помещениях, содержащих МП аппаратуру. 
- Мониторинг помех в цепях, подключаемых к МП аппаратуре. Проводится в нормальном режиме без вывода аппаратуры из рабочего режима (проводится только в случае возможности подключения измерительной аппаратуры ко вторичным цепям, а также в момент нахождения специалистов на объекте). 12. Оценка импульсных помех при коммутационных операциях в высоковольтных сетях (проводится в случае, если переключения осуществляются в момент нахождения бригады исполнителей на объекте). 
- Оценка качества питания МП аппаратуры переменным и постоянным током. 
- Анализ полученных результатов. Выявление факторов, представляющих опасность для функционирования МП аппаратуры, а также дефектов заземляющего устройства, противоречащих требованиям действующей НТД. 
- Разработка, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС МП аппаратуры, и согласование с Заказчиком. 
- Подготовка технического отчета, содержащего протоколы измерений и заключение об обеспечении электромагнитной совместимости установленной аппаратуры.

Требование к подрядной организации:
- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»
- наличие в достаточном количестве, приборов проверки силового оборудования, мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения. 
- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом выполнения данного вида работ. 
- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения данного вида работ. 

Сроки выполнения работ:
С 01.10.2026 по 15.11.2026г

Стоимость 2 600 000,00 руб. без НДС
