Наименование и описание объекта закупки
(техническое задание).
Наименование объекта закупки: Приобретение многофункциональной установки комплексной очистки предназначенной для промывки систем отопления промышленных и гражданских объектов, очистки от накипи, отложений и грязи, профилактики возникновения отложений в пластинчатых и трубчатых теплообменных аппаратах, котлах, стояках отопления, системах водоснабжения без их разбора и демонтажа.
	
	                    Установка комплексной очистки 
                            УКО БУЧА 20-20 с ТЭН                                                         год выпуска не ранее 2026 года

	1
	Назначение
	для промывки систем отопления промышленных и гражданских объектов, очистки от накипи, отложений и грязи, профилактики возникновения отложений в пластинчатых и трубчатых теплообменных аппаратах, котлах, трубопроводах, стояках отопления, системах водоснабжения без их разбора и демонтажа

	
	Комплектация 

	2
	Электрокомпрессор
	питание
	220 В

	
	
	давление
	8 Атм

	3
	Импульсный пневмогенератор (ИПГ)
	Питание
	220 В

	
	
	Давление воздуха
	от 3 до 8 Атм

	
	
	Энергия импульса
	1…2 кДж

	
	
	Периодичность выстрела
	от 30 сек до 60 мин в автоматическом режиме, 10 сек – в ручном

	
	
	Продолжительность выстрела
	от 0,01 до 0,09 с

	
	
	Электронное управление
	наличие обязательно

	
	
	Объем подаваемого воздуха при выстреле без нагрузки
	0,5-3 л

	4
	Насос центробежный
	Мощность электродвигателя
	2,2 кВт

	
	
	Питание
	220 В

	
	
	Производительность
	330 л/мин (20м3/ч)

	
	
	Напор, высота
	20 м

	
	
	Реверсирование потока
	ручное, быстросъёмными соединениями 

	5
	Электронагреватель 
	питание
	380 В

	
	
	мощность
	18 кВт

	
	
	автоматическое поддержание температуры
	50-55°С

	
	
	защита от перегрева, автоматическое выключение ТЭНа при отключении  насоса, полная интеграция в бак установки
	наличие обязательно

	6
	Электронные датчики давления и температуры
	Датчик температуры 
	2 шт.

	
	
	Датчик давления 
	1 шт.

	
	
	Индикация на ШУ показаний давления и температуры на выходе насоса и температуры ТЭНа
	наличие обязательно

	7
	Бак для жидкости
	120 л

	8
	Тележка с колесами
	наличие обязательно

	9
	Шкаф управления (ШУ) насосом, ИПГ и электронагревателем 
	Габаритные размеры (в/д/ш)
	300*400*200

	
	
	Розетка, 220 В
	наличие обязательно

	
	
	Кнопка аварийного выключения
	наличие обязательно

	
	
	Плавная регулировка частоты вращения двигателя насоса
	наличие обязательно

	10
	Комплект быстроразъемных соединений типа «камлок» 
	наличие обязательно, AISI 304


	11
	Напорные рукава, 1МПа
	 20 метров

	12
	Вес установки
	не более 100 кг

	13
	Габариты установки (дшв), мм
	не более 1080х560х1150

	14
	Срок гарантии
	Производителя*
	12 месяцев с момента принятия заказчиком товара и подписания акта приема-передачи.
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