ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений 1-го этажа АБК корпуса 2А с устройством санитарно-бытового блока

Назначение документа: настоящее ТЗ направляется потенциальным исполнителям для подготовки технико-коммерческого предложения (ТКП) на выполнение комплекса работ «проектирование — поставка — монтаж».

1. Общие сведения об объекте

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование работ | Перепланировка помещений 1-го этажа АБК корпуса 2А с устройством санитарно-бытового блока; локальный ремонт и покраска стен, примыкающих к зоне перепланировки |
| 1.2 | Адрес объекта | Московская обл., г. Хотьково, промышленная площадка филиала ООО «Эйч Энерджи» |
| 1.3 | Место производства работ | Здание корпуса 2А, административно-бытовая часть, 1-й этаж, отм. 0,000; зона в осях Б–В (согласно Приложению 1) |
| 1.4 | Заказчик | ООО «Эйч Энерджи» |
| 1.5 | Площадь зоны перепланировки | 21,6 м² (габариты зоны 4800 × 4500 мм) |
| 1.6 | Площадь стен под локальный ремонт и покраску | 140 м² (уточняется при обмере) |
| 1.7 | Затрагиваемые существующие помещения | Пом. 3.15, 3.16 (в границах выделенной зоны); дополнительно — пом. 3.18 (устройство мокрой точки), пом. 3.11, 3.17, 3.19; пом. 3.21 — резервное (2 эт. АБК) |

2. Перечень работ

- Выполнить предпроектное обследование зоны работ и примыкающих инженерных сетей.

- Разработать рабочую документацию (РД) по перепланировке.

- Согласовать РД с Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

- Выполнить демонтажные и строительно-монтажные работы.

- Поставить строительные и отделочные материалы, объём поставки – «под ключ». Материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты.

- Поставить и смонтировать санитарно-техническое, электротехническое и вентиляционное оборудование, инвентарь.

- Выполнить пусконаладочные работы, сдать объект Заказчику с оформлением исполнительной документации.

3. Состав помещений и оборудования в границах зоны 21,6 м²

| № | Помещение | Санитарно-техническое оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санузел гостевой (отдельный, изолированный) | Унитаз | 1 |
|  |  | Раковина малогабаритная | 1 |
|  |  | Зеркало | 1 |
| 2 | Санузел производственного персонала | Унитаз | 2 |
|  |  | Писсуар | 1 |
| 3 | Умывальная (преддушевая) | Раковина | 2 |
|  |  | Зеркало | 1 (или 2 по решению РД) |
| 4 | Душевая | Душевая кабина | 3 |
| 5 | Зона хранения | Место под шкаф для сбора спецодежды, габарит 2580 × 500 × 1840 мм (Д×Ш×В) | 1 |

3.1. Дополнительная позиция вне границ основной зоны

- В помещении 3.18 предусмотреть мокрую точку для набора и слива воды (клининг): хозяйственная мойка (раковина уборочного инвентаря) с подводкой холодной и горячей воды, смесителем и отводом в канализацию. Место установки — согласно Приложению 1.

- Помещение 3.21 (резервная площадь) в объём работ не входит (вариант с размещением третьей душевой кабины Заказчиком не принят). Все три душевые кабины размещаются в границах зоны 21,6 м².

3.2. Требования к планировочному решению

- Гостевой санузел должен иметь самостоятельный вход, не связанный с санузлом производственного персонала и душевой.

- Санузел производственного персонала, умывальная и душевая формируют единый блок с последовательностью: вход → умывальная (преддушевая) → душевая.

- Не допускается размещение входов в санузлы непосредственно из помещений, где это запрещено п. 5.3 СП 44.13330.2011 и СанПиН 2.2.3670-20.

- Ширина проходов и габариты кабин принимаются по СП 44.13330.2011: размер в плане открытой душевой кабины — не менее 0,9 × 0,9 м, закрытой — не менее 1,8 × 0,9 м с местом для переодевания 0,6 × 0,9 м; ширина прохода между рядами кабин — не менее 1,5 м.

- Двери санузлов — открывание наружу; двери душевых и санузлов оборудуются шпингалетами (задвижками) и не должны иметь порогов, препятствующих уборке, за исключением порогов гидроизоляционного назначения.

- Вариантность. Учитывая напряжённый баланс площади (5 функциональных зон и шкаф длиной 2580 мм в границах 21,6 м²), Исполнитель обязан представить для согласования не менее двух вариантов планировочного решения с обоснованием рекомендуемого. Выбор варианта — за Заказчиком.

#### Общие работы по объекту

- Замена розеток и выключателей (10 точек). Демонтировать старые электроустановочные изделия, проложить при необходимости новые кабельные линии в соответствии с ПУЭ, установить новые изделия, выполнить проверку работоспособности и сопротивления изоляции.

- Подготовка стен и откосов под покраску (140 м²). Выполнить расшивку трещин, заделку сколов и выбоин, выравнивание локальных дефектов, шлифовку, обеспыливание и грунтование поверхности.

- Окраска водно-дисперсионной краской (140 м²). Нанести краску в 2 слоя, обеспечить равномерное покрытие без пропусков, наплывов и пятен; цвет согласовать с Заказчиком.

4. Требования к архитектурно-строительным решениям

4.1. Перегородки

- Тип перегородок — каркасно-обшивные по металлическому каркасу с обшивкой влагостойкими листами либо пазогребневые влагостойкие плиты.

- Перегородки выполняются на всю высоту помещения до перекрытия, с герметизацией примыканий к строительным конструкциям.

- В конструкции перегородок предусмотреть закладные элементы (усиление каркаса) в местах крепления навесного санитарно-технического оборудования, инсталляций, зеркал и шкафа для спецодежды.

4.2. Полы и гидроизоляция

- Конструкция полов — по СП 29.13330.2011.

- Во всех помещениях мокрых зон (санузлы, умывальная, душевая) обязательно устройство сплошной гидроизоляции:

  - заведение гидроизоляционного слоя на стены на высоту не менее 200 мм;

  - в зоне душевых кабин — заведение на стены на высоту не менее 1800 мм;

  - герметизация мест прохода трубопроводов через гидроизоляционный слой.

- Устройство уклонов пола к трапам — не менее 0,01 и не более 0,02.

4.3. Отделка

- Отделочные работы — по СП 71.13330.2017.

- Стены мокрых зон — облицовка керамической плиткой либо керамогранитом на высоту не менее 1800 мм, выше — влагостойкое окрасочное покрытие; в душевых — облицовка на всю высоту помещения.

- Потолки — подвесные влагостойкие с обеспечением доступа к инженерным коммуникациям либо влагостойкое окрасочное покрытие.

- Все применяемые отделочные материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

5. Требования к инженерным системам

5.1. Водоснабжение (В1, Т3) — СП 30.13330.2020, СП 73.13330.2016

- Обеспечить подводку холодной и горячей воды ко всем санитарным приборам, включая мокрую точку в пом. 3.18.

- Схема горячего водоснабжения — от существующих сетей ГВС здания.

- Материал трубопроводов — полимерные трубы с соответствующей арматурой; прокладка скрытая (в конструкциях перегородок, штробах) с обеспечением доступа к разъёмным соединениям через ревизионные люки.

- На вводе в блок предусмотреть отключающую арматуру и фильтр механической очистки.

5.2. Канализация (К1) — СП 30.13330.2020

- Схема отведения стоков — самотёчная, с подключением к существующему стояку К1.

- Условие применимости: самотёчная схема принимается при условии подтверждения Исполнителем на этапе обследования достаточной отметки лотка существующего выпуска для обеспечения нормативных уклонов от всех санитарных приборов и трапов.

- При выявлении недостаточного заглубления Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика и представить на согласование альтернативное решение (напорная канализационная установка / устройство приямка / изменение планировки). Изменение схемы без согласования не допускается.

- Уклоны трубопроводов — по СП 30.13330.2020 в зависимости от диаметра.

- В душевых и умывальной предусмотреть трапы с гидрозатвором и сухим затвором.

- Все санитарные приборы оборудуются гидрозатворами.

- Обеспечить вентиляцию канализационного стояка; не допускается устройство невентилируемых участков, приводящих к срыву гидрозатворов.

5.3. Отопление и вентиляция (ОВ) — СП 60.13330.2020

- Отопление: сохранение или перенос существующих отопительных приборов с сохранением расчётной теплоотдачи. Расчётная температура внутреннего воздуха:

  - уборные — не ниже 16 °C;

  - умывальные — не ниже 18 °C;

  - душевые — не ниже 25 °C.

- Вентиляция: механическая вытяжная. Расчётные расходы вытяжного воздуха принимать не менее:

  - 50 м³/ч на один унитаз;

  - 25 м³/ч на один писсуар;

  - 75 м³/ч на одну душевую сетку.

- Приток — организованный или неорганизованный (через неплотности и переточные решётки в дверях), с обеспечением баланса воздухообмена и подпора в сторону санитарно-бытовых помещений (не допускается поступление воздуха из санузлов в смежные помещения).

- Подключение к существующей системе вентиляции здания допускается только при подтверждении Исполнителем наличия резерва производительности.

- В душевых предусмотреть мероприятия по исключению выпадения конденсата на строительных конструкциях.

5.4. Электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ) — ПУЭ (7-е изд.), СП 256.1325800.2016

- Электроснабжение — от существующего распределительного щита АБК2.

- Обязательные требования безопасности:

  - все групповые линии, обслуживающие розеточные сети и оборудование в помещениях с ванными и душевыми, защищаются УЗО с током утечки не более 30 мА;

  - выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) в каждом помещении с душевой и санузлом — обязательно (гл. 7.1 ПУЭ);

  - электрооборудование и светильники устанавливаются с учётом зон 0–3 по гл. 7.1 ПУЭ, со степенью защиты не ниже IP44 в санузлах и умывальной и не ниже IP54 в душевых;

  - при необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов.

- Освещение — по СП 52.13330.2016. Нормируемая освещённость на уровне пола:

  - уборные, умывальные — не менее 75 лк;

  - душевые — не менее 50 лк.

- Светильники — светодиодные, с индексом цветопередачи Ra ≥ 80, коэффициентом пульсации не более 10 % (СанПиН 1.2.3685-21).

- Предусмотреть розеточные группы для электросушителей для рук, водонагревателей (при их установке) и уборочного оборудования.

- По завершении работ выполнить электроизмерения с оформлением технического отчёта: сопротивление изоляции, сопротивление петли «фаза — нуль», проверка срабатывания УЗО, проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

6. Требования к оборудованию, материалам и поставке

6.1. Объём поставки — полный, силами Исполнителя («под ключ»): строительные и отделочные материалы, санитарно-техническое оборудование и арматура, вентиляционное и электротехническое оборудование, двери, зеркала, аксессуары.

Уровень отделки и оснащения принимается в соответствии с корпоративным стандартом ГК АО «НЭК» (Приложение 3), передаваемым Исполнителю при заключении договора.

6.2. Базовые требования (применяются при отсутствии более строгих требований корпоративного стандарта):

| Позиция | Требование |
| --- | --- |
| Унитазы | Подвесные, с системой инсталляции; двойной смыв 3/6 л |
| Писсуар | Подвесной, с автоматическим или ручным смывом |
| Раковины | Керамические, с подвесным креплением |
| Смесители | Металлический корпус, керамический картридж; в производственном санузле и умывальной — с нажимным или сенсорным управлением |
| Душевые кабины | Ограждение из влагостойких панелей; поддон или трап в конструкции пола |
| Двери | Влагостойкие, с фурнитурой из коррозионно-стойких материалов, шпингалетами, предусмотреть элементы защиты от ног (защитные металлические накладки) |
| Аксессуары | Дозаторы жидкого мыла, держатели туалетной бумаги и бумажных полотенец, полочки для мобильных устройств, электросушители для рук, крючки для одежды и для деловых сумок (рюкзаков), зеркала, урны — комплектно во все помещения |

7. Требования пожарной безопасности

7.1. Перепланировка не должна ухудшать условия эвакуации: сохраняются нормативные ширина и высота путей эвакуации, направление открывания эвакуационных дверей, зоны, свободные от загромождения (СП 1.13130.2020).

7.2. Класс пожарной опасности и группа горючести применяемых отделочных материалов на путях эвакуации — в соответствии с табл. 28 и 29 ФЗ № 123-ФЗ; для помещений — не ниже требований СП 1.13130.2020.

7.3. Огнестойкость и класс пожарной опасности вновь устраиваемых перегородок — в соответствии с СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013 применительно к степени огнестойкости здания.

7.4. Огнестойкость мест прохода инженерных коммуникаций через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости обеспечивается сертифицированными огнезащитными материалами с оформлением соответствующих актов.

8. Требования к производству строительно-монтажных работ

8.1. Режим производства работ: здание АБК находится в эксплуатации. Работы выполняются в дневное время в пределах рабочего дня предприятия, с соблюдением требований пп. 8.2–8.7.

8.2. Зона производства работ ограждается и обозначается предупреждающими знаками; доступ посторонних лиц исключается. Пути эвакуации из смежных помещений сохраняются в нормативном состоянии на всём протяжении работ.

8.3. Обеспечить мероприятия по пылеподавлению и защите смежных помещений: пылезащитные завесы, использование инструмента с пылеудалением, влажная уборка зоны и прилегающих путей ежедневно.

8.4. Отключение инженерных систем (водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция), затрагивающее эксплуатируемые помещения, производится по письменной заявке Исполнителя, согласованной с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня, с указанием продолжительности отключения.

8.5. Огневые работы производятся по наряду-допуску в порядке, установленном Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с согласованием у ответственного лица Заказчика.

8.6. Скрытые работы (гидроизоляция, прокладка трубопроводов в конструкциях, устройство ДСУП, огнезащитные проходки, армирование стяжек) предъявляются к освидетельствованию представителю Заказчика с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Закрытие скрытых работ без освидетельствования не допускается; при нарушении Исполнитель за свой счёт производит вскрытие.

8.7. Пропускной и внутриобъектовый режим — в соответствии с действующим порядком, установленным на промплощадке. Списки персонала и техники Исполнителя передаются Заказчику заблаговременно.

9. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

9.1. Работы производятся с соблюдением требований Трудового кодекса РФ, Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда России № 883н от 11.12.2020), Правил по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020).

9.2. Персонал Исполнителя обеспечивается сертифицированными СИЗ; прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на площадке Заказчика — обязательно.

9.3. Исполнитель приказом назначает ответственных за производство работ, за охрану труда, за пожарную безопасность и электробезопасность; копии приказов передаются Заказчику до начала работ.

9.4. Обращение с отходами — в соответствии с ФЗ № 89-ФЗ; передача отходов лицензированным организациям с предоставлением подтверждающих документов.

9.5. Ответственность за нарушения требований охраны труда и пожарной безопасности персоналом Исполнителя, а также за ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, причинённый в ходе работ, несёт Исполнитель.

10. Приёмка работ и исполнительная документация

10.1. Порядок приёмки: приёмка производится комиссией Заказчика по факту завершения всего комплекса работ и передачи исполнительной документации в полном объёме, с оформлением акта приёмки выполненных работ.

10.2. Выявленные при приёмке недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт в согласованный срок; до устранения работы приёмке не подлежат.

10.3. Подписание двустороннего акта приёмки не лишает Заказчика права предъявить претензии к качеству работ в пределах гарантийного срока.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы — не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёмки.

11.2. Гарантийный срок на поставленное оборудование — в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёмки.

11.3. Гарантия на гидроизоляцию мокрых зон — не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

11.4. Срок реагирования на письменное обращение Заказчика в гарантийный период — не более 5 (пяти) рабочих дней; срок устранения дефекта — по согласованному сторонами графику.

11.5. Ответственность Исполнителя за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и эксплуатации, — в соответствии со ст. 761 ГК РФ.

12. Сроки выполнения работ

Общий срок реализации комплекса работ (РД + СМР + пусконаладка) — не более 3 (трёх) календарных месяцев с даты заключения договора.

13. Требования к составу технико-коммерческого предложения (ТКП)

ТКП представляется в электронном виде (PDF) на бланке организации, за подписью уполномоченного лица, и в обязательном порядке содержит:

| Позиция | Требование |
| --- | --- |
| Раздельная цена | Стоимость приводится с разбивкой по трём позициям: (а) разработка рабочей документации (включая предпроектное обследование); (б) строительно-монтажные и пусконаладочные работы; (в) поставка оборудования и материалов. Указать итоговую цену, ставку и сумму НДС |
| Общий срок реализации | Общий срок выполнения комплекса работ от даты заключения договора до даты подписания акта приёмки, в календарных днях, с разбивкой по этапам |
| Гарантийные обязательства | Гарантийный срок отдельно: на СМР, на гидроизоляцию мокрых зон, на поставленное оборудование; срок реагирования на обращение в гарантийный период |
| Сведения об организации | Наименование, ИНН/ОГРН, контактное лицо, сведения о членстве в СРО (при применимости), опыт выполнения аналогичных работ |
| Условия оплаты | Предлагаемый порядок и график платежей, размер аванса (при наличии) |
| Срок действия ТКП | Не менее 30 календарных дней с даты выдачи |

Заказчик рекомендует провести очный осмотр объекта до подготовки ТКП.

Срок представления ТКП: до [указать дату].

### 14. Приложения

- Приложение 1 – Эскизный план зоны под перепланировку

- Приложение 2 – Поэтажный план АБК2, с обозначением зоны ремонта

- Приложение 3.1 – Тех.требования, санузлы

- Приложение 3.2 – Тех.требования, душевые