	[bookmark: _Hlk198225008]Техническое задание 
на проведение Автономной наладки оборудования РАС

Титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость без НДС, руб.

	ПС 220 кВ Пеледуй (этап Работ)
	
	

	1
	Автономная наладка* оборудования РАС, в объеме: 
- Шкаф РАС ШЭ 233 0161. 
	шт
	1
	337 000,00

	ПС 220 кВ НПС-6 (этап Работ)
	
	

	2
	Автономная наладка* оборудования РАС, в объеме 
- Шкаф РАС ШЭ 233 0161.
	шт
	1
	337 000,00

	Итого без НДС, руб :
	674 000,00



	
Объем работ по автономной наладке оборудования РАС

1. Состав оборудования, подлежащего автономной наладке:

	№ п/п
	Наименование позиции
	Ед. изм.    
	Кол-во

	
	ПС 220 кВ НПС-6
	
	

	1
	Оборудование РАС
	
	

	1.1
	Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161
	шт.
	1

	
	ПС 220 кВ Пеледуй
	
	

	2
	Оборудование РАС
	
	

	2.1
	Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161
	шт.
	1


	


2. Номенклатура работ по автономной наладке РАС:

- проведение внешнего осмотра для проверки выполнения требований ПУЭ, ПТЭ, указаниями ООО НПП «ЭКРА», относящихся к проверяемому устройству, а также на соответствие проекту установленной аппаратуры в пределах шкафа;
 - проверка надёжности крепления и правильность выполнения заземлений самого шкафа и установленной в нём аппаратуры;
 - проверка наличия и правильности подведения к месту установки оборудования постоянного и переменного напряжения для питания цепей управления и сигнализации МПУРЗА;
- проверка отсутствия механических и коррозионных повреждений аппаратуры;
- проверка отсутствия следов попадания на аппаратуру воды или иных агрессивных жидкостей (смесей);
- проверка состояния монтажа проводов цепей вторичной коммутации (контрольных кабелей) на предмет отсутствия неизолированных проводов и жил;
- проверка соответствия марки и сечения кабелей проекту (отступление от проекта должно быть согласовано с проектной организацией или МСРЗА);
- проверка качества монтажа и подключения контрольных кабелей к клеммным рядам зажимов в пределах шкафа;
- проверка изоляции цепей вторичной коммутации шкафа;
- проверка наличия нестирающейся маркировки подключенных рабочих жил контрольных кабелей с указанием их схемного обозначения;
- проверка герметичности уплотнений отверстий и дверей шкафа;
- проверка герметичности уплотнений вводных (выводных) отверстий для кабелей и правильности их (кабелей) подводки, монтажа и крепления в нижней плите шкафа;
- проверка исправности механических запирающих устройств, блокировок;
- проверка исправности и правильности функционирования концевых выключателей блокировки внутреннего освещения шкафа;
- проверка правильности и надёжности крепления контрольных кабелей и их экранов в соответствии с указаниями завода-изготовителя;
- конфигурирование терминала (ов), настройка внутреннего осциллографа и регистратора событий;
- проверка шкафа от постороннего источника тока по техническим протоколам пуско-наладочных испытаний, разработанным ООО НПП «ЭКРА»;
- составление технического отчёта наладочных испытаний.
- проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по работе с оборудованием, решению возможных проблем, обслуживанию и уходу за оборудованием
- проведение работ по отключению-подключению жил контрольных кабелей к клеммным зажимам шкафа для измерения и испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей.


Требование к подрядной организации
- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»
- наличие в достаточном количестве, приборов проверки силового оборудования, мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения для одновременного выполнения работ на четырех объектах. 
- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 2х (двух) объектах 
- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения наладки оборудования РАС производства ЭКРА 

Прочие условия:
- организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет.
- начало проведения работ с 20.09.2026г.
- окончание проведения работ не позднее 30.10.2026г

	Гарантийный срок на работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента ввода в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки соответствующего этапа выполненных работ.
	







	

	
Объем работ по автономной наладке оборудования РАС

3. Состав оборудования, подлежащего автономной наладке:
	№ п/п
	Наименование позиции
	Ед. изм.    
	Кол-во
	Заводской №

	
	ПС 220 кВ НПС-6
	
	
	

	1
	Оборудование РАС
	
	
	

	1.1
	Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161
	шт.
	1
	4595

	
	ПС 220 кВ Пеледуй
	
	
	

	2
	Оборудование РАС
	
	
	

	2.1
	Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161
	шт.
	1
	4594


	


4. Номенклатура работ по автономной наладке РАС:

- проведение внешнего осмотра для проверки выполнения требований ПУЭ, ПТЭ, указаниями ООО НПП «ЭКРА», относящихся к проверяемому устройству, а также на соответствие проекту установленной аппаратуры в пределах шкафа;
 - проверка надёжности крепления и правильность выполнения заземлений самого шкафа и установленной в нём аппаратуры;
 - проверка наличия и правильности подведения к месту установки оборудования постоянного и переменного напряжения для питания цепей управления и сигнализации МПУРЗА;
- проверка отсутствия механических и коррозионных повреждений аппаратуры;
- проверка отсутствия следов попадания на аппаратуру воды или иных агрессивных жидкостей (смесей);
- проверка состояния монтажа проводов цепей вторичной коммутации (контрольных кабелей) на предмет отсутствия неизолированных проводов и жил;
- проверка соответствия марки и сечения кабелей проекту (отступление от проекта должно быть согласовано с проектной организацией или МСРЗА);
- проверка качества монтажа и подключения контрольных кабелей к клеммным рядам зажимов в пределах шкафа;
- проверка изоляции цепей вторичной коммутации шкафа;
- проверка наличия нестирающейся маркировки подключенных рабочих жил контрольных кабелей с указанием их схемного обозначения;
- проверка герметичности уплотнений отверстий и дверей шкафа;
- проверка герметичности уплотнений вводных (выводных) отверстий для кабелей и правильности их (кабелей) подводки, монтажа и крепления в нижней плите шкафа;
- проверка исправности механических запирающих устройств, блокировок;
- проверка исправности и правильности функционирования концевых выключателей блокировки внутреннего освещения шкафа;
- проверка правильности и надёжности крепления контрольных кабелей и их экранов в соответствии с указаниями завода-изготовителя;
- конфигурирование терминала (ов), настройка внутреннего осциллографа и регистратора событий;
- проверка шкафа от постороннего источника тока по техническим протоколам пуско-наладочных испытаний, разработанным ООО НПП «ЭКРА»;
- составление технического отчёта наладочных испытаний.
- проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по работе с оборудованием, решению возможных проблем, обслуживанию и уходу за оборудованием
- проведение работ по отключению-подключению жил контрольных кабелей к клеммным зажимам шкафа для измерения и испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей.


7

