Техническое задание на проведение Автономной наладки оборудования РАС Титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)» № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Кол-во; Стоимость без НДС, руб.. ПС 220 кВ Пеледуй (этап Работ). 1; Автономная наладка* оборудования РАС, в объеме: - Шкаф РАС ШЭ 233 0161.; шт; 1; 337 000,00. ПС 220 кВ НПС-6 (этап Работ). 2; Автономная наладка* оборудования РАС, в объеме - Шкаф РАС ШЭ 233 0161.; шт; 1; 337 000,00. Итого без НДС, руб :; 674 000,00. Объем работ по автономной наладке оборудования РАС - Состав оборудования, подлежащего автономной наладке: № п/п; Наименование позиции; Ед. изм.; Кол-во. ПС 220 кВ НПС-6. 1; Оборудование РАС. 1.1; Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161; шт.; 1. ПС 220 кВ Пеледуй. 2; Оборудование РАС. 2.1; Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161; шт.; 1.. - Номенклатура работ по автономной наладке РАС: - проведение внешнего осмотра для проверки выполнения требований ПУЭ, ПТЭ, указаниями ООО НПП «ЭКРА», относящихся к проверяемому устройству, а также на соответствие проекту установленной аппаратуры в пределах шкафа; - проверка надёжности крепления и правильность выполнения заземлений самого шкафа и установленной в нём аппаратуры; - проверка наличия и правильности подведения к месту установки оборудования постоянного и переменного напряжения для питания цепей управления и сигнализации МПУРЗА; - проверка отсутствия механических и коррозионных повреждений аппаратуры; - проверка отсутствия следов попадания на аппаратуру воды или иных агрессивных жидкостей (смесей); - проверка состояния монтажа проводов цепей вторичной коммутации (контрольных кабелей) на предмет отсутствия неизолированных проводов и жил; - проверка соответствия марки и сечения кабелей проекту (отступление от проекта должно быть согласовано с проектной организацией или МСРЗА); - проверка качества монтажа и подключения контрольных кабелей к клеммным рядам зажимов в пределах шкафа; - проверка изоляции цепей вторичной коммутации шкафа; - проверка наличия нестирающейся маркировки подключенных рабочих жил контрольных кабелей с указанием их схемного обозначения; - проверка герметичности уплотнений отверстий и дверей шкафа; - проверка герметичности уплотнений вводных (выводных) отверстий для кабелей и правильности их (кабелей) подводки, монтажа и крепления в нижней плите шкафа; - проверка исправности механических запирающих устройств, блокировок; - проверка исправности и правильности функционирования концевых выключателей блокировки внутреннего освещения шкафа; - проверка правильности и надёжности крепления контрольных кабелей и их экранов в соответствии с указаниями завода-изготовителя; - конфигурирование терминала (ов), настройка внутреннего осциллографа и регистратора событий; - проверка шкафа от постороннего источника тока по техническим протоколам пуско-наладочных испытаний, разработанным ООО НПП «ЭКРА»; - составление технического отчёта наладочных испытаний. - проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по работе с оборудованием, решению возможных проблем, обслуживанию и уходу за оборудованием - проведение работ по отключению-подключению жил контрольных кабелей к клеммным зажимам шкафа для измерения и испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей. Требование к подрядной организации - подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети» - наличие в достаточном количестве, приборов проверки силового оборудования, мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения для одновременного выполнения работ на четырех объектах. - наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 2х (двух) объектах - наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения наладки оборудования РАС производства ЭКРА Прочие условия: - организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет. - начало проведения работ с 20.09.2026г. - окончание проведения работ не позднее 30.10.2026г Гарантийный срок на работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента ввода в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки соответствующего этапа выполненных работ.

Объем работ по автономной наладке оборудования РАС - Состав оборудования, подлежащего автономной наладке: № п/п; Наименование позиции; Ед. изм.; Кол-во; Заводской №. ПС 220 кВ НПС-6. 1; Оборудование РАС. 1.1; Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161; шт.; 1; 4595. ПС 220 кВ Пеледуй. 2; Оборудование РАС. 2.1; Шкаф РАС типа ШЭЭ 233 0161; шт.; 1; 4594.

- Номенклатура работ по автономной наладке РАС:

- проведение внешнего осмотра для проверки выполнения требований ПУЭ, ПТЭ, указаниями ООО НПП «ЭКРА», относящихся к проверяемому устройству, а также на соответствие проекту установленной аппаратуры в пределах шкафа;

- проверка надёжности крепления и правильность выполнения заземлений самого шкафа и установленной в нём аппаратуры;

- проверка наличия и правильности подведения к месту установки оборудования постоянного и переменного напряжения для питания цепей управления и сигнализации МПУРЗА;

- проверка отсутствия механических и коррозионных повреждений аппаратуры;

- проверка отсутствия следов попадания на аппаратуру воды или иных агрессивных жидкостей (смесей);

- проверка состояния монтажа проводов цепей вторичной коммутации (контрольных кабелей) на предмет отсутствия неизолированных проводов и жил;

- проверка соответствия марки и сечения кабелей проекту (отступление от проекта должно быть согласовано с проектной организацией или МСРЗА);

- проверка качества монтажа и подключения контрольных кабелей к клеммным рядам зажимов в пределах шкафа;

- проверка изоляции цепей вторичной коммутации шкафа;

- проверка наличия нестирающейся маркировки подключенных рабочих жил контрольных кабелей с указанием их схемного обозначения;

- проверка герметичности уплотнений отверстий и дверей шкафа;

- проверка герметичности уплотнений вводных (выводных) отверстий для кабелей и правильности их (кабелей) подводки, монтажа и крепления в нижней плите шкафа;

- проверка исправности механических запирающих устройств, блокировок;

- проверка исправности и правильности функционирования концевых выключателей блокировки внутреннего освещения шкафа;

- проверка правильности и надёжности крепления контрольных кабелей и их экранов в соответствии с указаниями завода-изготовителя;

- конфигурирование терминала (ов), настройка внутреннего осциллографа и регистратора событий;

- проверка шкафа от постороннего источника тока по техническим протоколам пуско-наладочных испытаний, разработанным ООО НПП «ЭКРА»;

- составление технического отчёта наладочных испытаний.

- проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по работе с оборудованием, решению возможных проблем, обслуживанию и уходу за оборудованием

- проведение работ по отключению-подключению жил контрольных кабелей к клеммным зажимам шкафа для измерения и испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей.