Техническое задание на техническое обслуживание (ТО) системы кухонного тушения «Ansul/ Кухмистер/ STARKO»

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет порядок, периодичность и объём работ по техническому обслуживанию установки кухонного пожаротушения «Ansul, Кухмистер, СТАРКО» (далее — система), изготовленной по ТУ 25.29.12-014-05804631-2018 и в соответствии с ТР СА 001/2020.

1.2. Цель ТО — обеспечение надёжной и бесперебойной работы системы, предотвращение отказов и своевременное выявление неисправностей.

1.3. Обслуживание выполняется квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам с системами пожаротушения.

2. Объекты обслуживания

В состав системы входят:

- баллон(ы) с огнетушащим составом BFR;

- пусковое устройство SRM;

- устройство дистанционного пуска RPS-M;

- трубопровод с фитингами и уплотнениями;

- распылительные насадки;

- плавкие вставки FL;

- крепёжные элементы и хомуты;

- медные трубки (при многобаллонной конфигурации).

3. Периодичность ТО

3.1. Ежегодное ТО:

- полный осмотр и проверка всех компонентов системы;

- контроль массы заправленного баллона (сравнение с паспортными данными);

- проверка даты следующего освидетельствования баллона (указана на маркировке);

- тестирование срабатывания системы в режиме имитации (без выброса огнетушащего состава);

- проверка срабатывания пускового устройства SRM и устройства дистанционного пуска RPS-M;

- ревизия и замена (при необходимости) уплотнительных прокладок, фум-ленты в резьбовых соединениях;

- очистка трубопроводов и распылительных насадок, а также плавких вставок от загрязнений в том числе жировых отложений;

- обновление записей в эксплуатационном журнале.

3.2. ТО после срабатывания системы:

- полная перезарядка баллонов огнетушащим составом;

- замена сработавших плавких вставок FL;

- осмотр и при необходимости замена трубопроводов, насадок, уплотнений;

- проверка и настройка пускового устройства SRM;

- тестирование всей системы в рабочем режиме;

- внесение записей о срабатывании и выполненных работах в журнал ТО.

Примечание: выполняется не поздней 3 календарных дней после запроса заказчика.

4. Требования к выполнению работ

4.1. При проведении ТО необходимо строго соблюдать требования безопасности:

- перед началом работ обесточить электрооборудование в зоне обслуживания;

- исключить попадание огнетушащего состава BFR на незащищённое электрооборудование (состав является проводником электричества);

5. Документы, выдаваемые заказчику после каждого ТО

- Акт технического обслуживания — с указанием перечня выполненных работ, выявленных дефектов и рекомендаций;

- Журнал эксплуатации системы пожаротушения — ведётся подрядчиком или совместно, записи после каждого визита;

- Протокол проверки —годовое обслуживании;

- Акт перезарядки баллона — после выявления необходимости, если проводилась;

- Копия лицензии МЧС и копии аттестатов специалистов.

6. Нормы и стандарты

- ФЗ-69 «Пожарная безопасность» — лицензирование;

- ФЗ-123 «Техрегламент о требованиях ПБ» — общие требования;

- СП 485.1311500.2020 — системы противопожарной защиты, автоматические установки;

- СП 484.1311500.2020 — системы противопожарной защиты, техническое обслуживание;

- Постановление Правительства РФ № 970 — лицензирование в области ПБ;

- Приказ МЧС № 565 — аттестация специалистов;

- Руководство производителя Ansul/Кухмистер/STARKO — регламент ТО конкретной модели.

7. Требования к подрядной организации по ТО систем кухонного пожаротушения (типа Ansul/Кухмистер/STARKO).

7.1. Наличие лицензии МЧС

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Постановление Правительства РФ № 970].

7.2. Аттестованный персонал

Специалисты, проводящие обслуживание, должны быть аттестованы по вопросам пожарной безопасности. Аттестация подтверждается документом установленного образца, выданным аккредитованной организацией. Приказ МЧС № 565.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ANSUL

1. Модуль пожаротушения ANSUL

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Баллон с огнетушащим составом | Нержавеющая сталь, объём 5,7 л (1,5 галлона) или 11,4 л (3,0 галлона) |
| 1.2 | Огнетушащий состав ANSULEX (или PRX) | Жидкий раствор на основе калия, pH 7,8–8,2, срок хранения — 12 лет |
| 1.3 | Картридж с вытесняющим газом (азот) | Металлический, одноразовый, с уплотнением, прокалываемым при активации |
| 1.4 | Регулятор давления (редуктор) | Заводская настройка 110 psi (7,6 бар), внешний сброс ~180 psi (12,4 бар) |
| 1.5 | Механизм выпуска состава | В сборе с штоком привода, пружиной, рычагом сброса |
| 1.6 | Шланг вытесняющего газа | Гибкий, соединяет картридж с баллоном |
| 1.7 | Корпус модуля (шкаф) | Нержавеющая сталь, с отверстиями для кабелепроводов 1/2", смотровым окном индикатора состояния |
| 1.8 | Индикатор состояния (визуальный) | Механический, в смотровом окне корпуса: зелёный — готов, красный — сработал |
| 1.9 | Адаптер/трубка заборная | Хромированная сталь, 1/4" NPT вход газа, 3/8" NPT выход состава, нержавеющая трубка забора |
| 1.10 | Разрывной диск | В узле адаптера, предотвращает утечку состава при температурных колебаниях |

2. Линия распределения огнетушащего состава (трубопроводы и сопла)

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Распылительные сопла (форсунки) | Маркируются номерами потока: 1/2, 1, 2, 3. Типы: AP (среднее расстояние), DL (воздуховоды, низкое расстояние), низкопрофильные guardest.com +1 |
| 2.2 | Защитные колпачки сопел (blow-off caps) | Металлические или резиновые, предотвращают засорение жировыми отложениями |
| 2.3 | Трубопровод распределительный | Нержавеющая сталь, диаметр по проекту (1/4", 3/8", 1/2" NPT) |
| 2.4 | Тройники и коленчатые патрубки | Нержавеющая сталь, резьбовые, по проекту |
| 2.5 | Гибкий шланг распределения (для оборудования на колёсах) | Подключается к перемещаемому оборудованию, с ограничительным тросом |
| 2.6 | Фитинги, переходники, уплотнения | Ниппели, штуцеры, прокладки — по проекту |

3. Линия тепловых детекторов (обнаружение)

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Плавкие перемычки (fusible links) | Температуры срабатывания: 74°C, 100°C, 138°C, 182°C, 232°C, 260°C — по карте температур объекта |
| 3.2 | Детекторы (держатели плавких перемычек) | Типы: с зажимом, подвесной, с ножницами |
| 3.3 | Трос Detection Line | Стальной трос, натянут между детекторами, с креплениями и натяжителями |
| 3.4 | Натяжные устройства (spring tensioners) | Поддерживают заданное натяжение троса детекции |
| 3.5 | Кронштейны и крепления детекторов | Металлические, для монтажа внутри зонта и воздуховодов |

4. Ручной дистанционный пуск

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ручной пожарный извещатель (Pull Station) | Красный корпус из композитного материала, рычаг для трёхпальцевого захвата, защитный козырёк |
| 4.2 | Трос ручного пуска | Стальной, в гибкой гофрированной трубе (flexible conduit) или жёстком кабелепроводе EMT 1/2" |
| 4.3 | Гибкий кабелепровод (flexible conduit) | UL-сертифицированный, для прокладки троса ручного пуска и троса газового клапана |
| 4.4 | Кронштейны крепления Pull Station | Металлические |

5. Устройства отключения (газ / электричество)

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Механический газовый клапан отключения | Приводится тросом от модуля AUTOMAN, перекрывает подачу газа при срабатывании |
| 5.2 | Электрический газовый клапан отключения | С релейным блоком, приводится электрическим сигналом от модуля AUTOMAN |
| 5.3 | Релейно-коммутационный блок (Switch & Manual Reset Relay) | Для подключения к системе пожарной сигнализации здания, отключения оборудования, управления вытяжкой |
| 5.4 | Устройство отключения электроэнергии | Отключает кухонное оборудование при активации системы |
| 5.5 | Устройство отключения вытяжной вентиляции | Отключает приточно-вытяжную вентиляцию при срабатывании |

6. Дополнительные компоненты

| № | Наименование компонента | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Адаптер герметизации зонта (Hood Sealing Adaptor) | Для герметизации проходов трубопроводов через вытяжной зонт |
| 6.2 | Электрический сигнализатор срабатывания | Звуковой/световой, срабатывает при активации системы |
| 6.3 | Модуль дополнительного привода (Regulated Actuator) | Используется при более чем 2 баллонах для одновременного выпуска состава |
| 6.4 | Ограничительный трос (restraining cable kit) | Для оборудования на колёсах — ограничивает перемещение в пределах гибкого шланга |
| 6.5 | Маркировочные бирки и таблички | На русском языке: схема системы, инструкция по ручному пуску, предупреждения |

7. Сроки замены расходных материалов (для регламента ТО)

| Компонент | Периодичность проверки / замены | Основание |
| --- | --- | --- |
| Плавкие перемычки | Проверка при каждом ТО; замена при истечении срока годности (обычно 1 год) или деформации | Руководство производителя |
| Картридж с азотом | Проверка давления/целостности при каждом ТО; замена после срабатывания или истечения срока (обычно 5 лет) | Руководство производителя |
| Защитные колпачки сопел | Проверка на жировые отложения при каждом ТО; замена при повреждении | Руководство производителя |
| Огнетушащий состав ANSULEX | Срок хранения — 12 лет; замена при срабатывании или истечении срока | Руководство производителя |
| Разрывной диск | Проверка при годовом ТО; замена при срабатывании или повреждении | Руководство производителя |
| Баллон | Срок службы — 12 лет; гидравлическое испытание по графику | Руководство производителя |
| Трос детекции | Проверка натяжения при каждом ТО; замена при коррозии или обрыве | Руководство производителя |

9. Перечень ресторанов, требующих ТО

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ресторан Большая Садовая | Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69/47 |
|  | ресторан Орбитальная | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, 13 |
|  | ресторан Шолохова | г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 128 |
|  | ресторан Горизонт | г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 32 Ж |
|  | ресторан Плаза | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, 30 |
|  | ресторан Мегамаг | г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1 |
|  | ресторан Радуга | г. Таганрог, пер. Гоголевский, 4 |
|  | ресторан Батайск | 346885, г. Батайск, ул. Огородная, 74 А |
|  | ресторан Гамидова | г. Махачкала, проспект Гамидова, 61 |
|  | ресторан Островок | г. Махачкала, Акушинского, в районе завода радиотоваров, ЗУ 2 |
|  | ресторан Казбекова (троллебусное кольцо) | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 161, Е |
|  | ресторан Толстого | 367913, г. Махачкала, ул. Толстого, 6 |
|  | ресторан Нальчик | 360051, г. Нальчик, проспект Ленина, дом 32 |
|  | ресторан Черкесск | г. Черкесск, пр-кт Ленина, 23 |
|  | рестран Владикавказ Мира | 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 37 |
|  | ресторан Салют*** | 355040, г. Ставрополь, ул. Шпаковская 88 А г. Ставрополь, ул 50 лет ВЛКСМ, 2/1 |
|  | ресторан КФС Космос | г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75 А |
|  | Ресторан Кулакова | 35500, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 7/1 А |
|  | ресторан Университет | 355002, г. Ставрополь, ул. Мира, 300 Б |
|  | ресторан Галерея | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 65 |
|  | ресторн Невинномысск | 357108, г. Невинномысск, бульвар Мира, 27 В |
|  | ресторан Жукова | г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 2 |
|  | ресторан Дубурлан (Петра Первого, Редукторный) | 367031, г. Махачкала, пр-кт Насрутдинова, в районе озера Ак-Гёль |
|  | ресторан Гамзатова (Ленинград) | г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, 91 |
|  | ресторан Владикавказ Доватора | 362000, г. Владикавказ, проспект Доватора, 97 |
|  | ресторан Парк | 344092, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 19 А корпус 28 Ж |
|  | ресторан Фортуна | 344015, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 33 Б |
|  | ресторан Мин Воды | 357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г., ул Советская, здание 91 |
|  | Ресторан Усть-Джегута | 369300, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Курортная, 230 А |
|  | Ресторан Хасавюрт*** | 368003, г. Хасавюрт, шоссе Автострада Ростов-Баку, строение 84 |
|  | Ресторан Георгиевск | г. Георгиевск, ул Калинина, 150 Б |
|  | Ресторан Платовский | 346400, г. Новочеркасск, проспект Платовский, д. 59 |
|  | Ресторан Театральный | 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный, д. 50 А |
|  | Ресторан Таганрогская | 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 175 Д |
|  | Ресторан Южный Восход | 355030, г. Ставрополь, ул. Южный Обход, 55 |
|  | Ресторан Михайловск Покоривший | 356242, г. Михайловск, ул. Бурмистрова, 48 |
|  | Ресторан Каменск Народный*** | г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная, д.11 было. Стало: Ростовская область, г. Каменск -Шахтинский, ул. Народная, здание 11 б |
|  | Ресторан Дербентский (Махачкала) | 367031, Республика Дагестан, г. Махачкала, Дербентское шоссе, зд. 48 |
|  | Ресторан Муталиева | 386102 Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный округ тер, ул. Х.Б. Муталиева, д. 1 |
|  | Ресторан Зеленокумск | 357912, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 43 |
|  | Ресторан Вересаева | 344072, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 98 |
|  | Ресторан Дагестанские Огни | Старый: Республика Дагестан, МР "Дербентский район" сельское поселение "село Митаги-Казмаляр", село Митаги-Казмаляр, ул. ФАД Кавказ 928 км+550м (слева) Новый: республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги- Казмаляр, ФАД Кавказ, зд. 23 |
|  | Ресторан Дербент | 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, зд. 20Е |
|  | Ресторан Ессентуки | 357601, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 149В |
|  | Ресторан Каспийск | 368000, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Амет-хан Султана, зд.42 А |
|  | Ресторан Алания | г. Владикавказ, ул. Тамаева. д. 22 |
|  | Ресторан Лофт | 360004, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик г.о., Нальчик г, Чернышевского ул, зд. 181 |
|  | Ресторан Катальпа (ТЦ) | 346720, Ростовская область, Аксайский р-н, Аксай г, Объездная ул, зд. 9 |
|  | Ресторан Кизилюрт | Республика Дагестан, Кизилюртовский р-н, с. Нижний Чирюрт, ул. Придорожная , з/у 159 |
|  | Ресторан Избербаш | Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, з/у 111/3 |
|  | Ресторан Высота | 369001,Россия,Карачаево-Черкесская Респ,Черкесский г.о.,,г Черкесск,,ул Ленина,зд. 342 |
|  | Ресторан Юность | 355035,Россия,Ставропольский край,город Ставрополь г.о.,,г Ставрополь,,пр-кт Кулакова,д. 18м |
|  | Ресторан Сады Баксана | Кабардино-Балкарская Республика, м.р-н Баксанский, с.п. Кишпек, тер. Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон-Владикавказ-Грозный-Махачкала граница с Азербайджанской Республикой, км 438-й, зд. 2/1 |
|  | Ресторан Манжаро | Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Партизанская, 65 Б |
|  | Ресторан Мармелад | Ростовская область, г. Таганрог, пл. Мира, д. 7 |