Техническое задание на техническое обслуживание (ТО) системы кухонного тушения «Ansul/ Кухмистер/ STARKO»
1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет порядок, периодичность и объём работ по техническому обслуживанию установки кухонного пожаротушения «Ansul, Кухмистер, СТАРКО» (далее — система), изготовленной по ТУ 25.29.12-014-05804631-2018 и в соответствии с ТР СА 001/2020.
1.2. Цель ТО — обеспечение надёжной и бесперебойной работы системы, предотвращение отказов и своевременное выявление неисправностей.
1.3. Обслуживание выполняется квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работам с системами пожаротушения.

2. Объекты обслуживания
В состав системы входят:
· баллон(ы) с огнетушащим составом BFR;
· пусковое устройство SRM;
· устройство дистанционного пуска RPS-M;
· трубопровод с фитингами и уплотнениями;
· распылительные насадки;
· плавкие вставки FL;
· крепёжные элементы и хомуты;
· медные трубки (при многобаллонной конфигурации).

3. Периодичность ТО
3.1. Ежегодное ТО:
· полный осмотр и проверка всех компонентов системы;
· контроль массы заправленного баллона (сравнение с паспортными данными);
· проверка даты следующего освидетельствования баллона (указана на маркировке);
· тестирование срабатывания системы в режиме имитации (без выброса огнетушащего состава);
· проверка срабатывания пускового устройства SRM и устройства дистанционного пуска RPS‑M;
· ревизия и замена (при необходимости) уплотнительных прокладок, фум‑ленты в резьбовых соединениях;
· очистка трубопроводов и распылительных насадок, а также плавких вставок от загрязнений в том числе жировых отложений;
· обновление записей в эксплуатационном журнале. 
3.2. ТО после срабатывания системы:
· полная перезарядка баллонов огнетушащим составом;
· замена сработавших плавких вставок FL;
· осмотр и при необходимости замена трубопроводов, насадок, уплотнений;
· проверка и настройка пускового устройства SRM;
· тестирование всей системы в рабочем режиме;
· внесение записей о срабатывании и выполненных работах в журнал ТО.
Примечание: выполняется не поздней 3 календарных дней после запроса заказчика.

4. Требования к выполнению работ
4.1. При проведении ТО необходимо строго соблюдать требования безопасности:
· перед началом работ обесточить электрооборудование в зоне обслуживания;
· исключить попадание огнетушащего состава BFR на незащищённое электрооборудование (состав является проводником электричества);

5. Документы, выдаваемые заказчику после каждого ТО
· Акт технического обслуживания — с указанием перечня выполненных работ, выявленных дефектов и рекомендаций;
· Журнал эксплуатации системы пожаротушения — ведётся подрядчиком или совместно, записи после каждого визита;
· Протокол проверки —годовое обслуживании;
· Акт перезарядки баллона — после выявления необходимости, если проводилась; 
· Копия лицензии МЧС и копии аттестатов специалистов.

6. Нормы и стандарты
· ФЗ-69 «Пожарная безопасность» — лицензирование;
· ФЗ-123 «Техрегламент о требованиях ПБ» — общие требования;
· СП 485.1311500.2020 — системы противопожарной защиты, автоматические установки;
· СП 484.1311500.2020 — системы противопожарной защиты, техническое обслуживание;
· Постановление Правительства РФ № 970 — лицензирование в области ПБ;
· Приказ МЧС № 565 — аттестация специалистов;
· Руководство производителя Ansul/Кухмистер/STARKO — регламент ТО конкретной модели.

7. Требования к подрядной организации по ТО систем кухонного пожаротушения (типа Ansul/Кухмистер/STARKO).
7.1. Наличие лицензии МЧС
Подрядчик обязан иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Постановление Правительства РФ № 970].
7.2. Аттестованный персонал
Специалисты, проводящие обслуживание, должны быть аттестованы по вопросам пожарной безопасности. Аттестация подтверждается документом установленного образца, выданным аккредитованной организацией. Приказ МЧС № 565.



8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ANSUL

1. Модуль пожаротушения ANSUL 
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	1.1
	Баллон с огнетушащим составом
	Нержавеющая сталь, объём 5,7 л (1,5 галлона) или 11,4 л (3,0 галлона) 

	1.2
	Огнетушащий состав ANSULEX (или PRX)
	Жидкий раствор на основе калия, pH 7,8–8,2, срок хранения — 12 лет 

	1.3
	Картридж с вытесняющим газом (азот)
	Металлический, одноразовый, с уплотнением, прокалываемым при активации 

	1.4
	Регулятор давления (редуктор)
	Заводская настройка 110 psi (7,6 бар), внешний сброс ~180 psi (12,4 бар) 

	1.5
	Механизм выпуска состава
	В сборе с штоком привода, пружиной, рычагом сброса 

	1.6
	Шланг вытесняющего газа
	Гибкий, соединяет картридж с баллоном 

	1.7
	Корпус модуля (шкаф)
	Нержавеющая сталь, с отверстиями для кабелепроводов 1/2", смотровым окном индикатора состояния 

	1.8
	Индикатор состояния (визуальный)
	Механический, в смотровом окне корпуса: зелёный — готов, красный — сработал 

	1.9
	Адаптер/трубка заборная
	Хромированная сталь, 1/4" NPT вход газа, 3/8" NPT выход состава, нержавеющая трубка забора 

	1.10
	Разрывной диск
	В узле адаптера, предотвращает утечку состава при температурных колебаниях 



2. Линия распределения огнетушащего состава (трубопроводы и сопла)
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	2.1
	Распылительные сопла (форсунки)
	Маркируются номерами потока: 1/2, 1, 2, 3. Типы: AP (среднее расстояние), DL (воздуховоды, низкое расстояние), низкопрофильные guardest.com +1

	2.2
	Защитные колпачки сопел (blow-off caps)
	Металлические или резиновые, предотвращают засорение жировыми отложениями 

	2.3
	Трубопровод распределительный
	Нержавеющая сталь, диаметр по проекту (1/4", 3/8", 1/2" NPT) 

	2.4
	Тройники и коленчатые патрубки
	Нержавеющая сталь, резьбовые, по проекту 

	2.5
	Гибкий шланг распределения (для оборудования на колёсах)
	Подключается к перемещаемому оборудованию, с ограничительным тросом 

	2.6
	Фитинги, переходники, уплотнения
	Ниппели, штуцеры, прокладки — по проекту 



3. Линия тепловых детекторов (обнаружение)
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	3.1
	Плавкие перемычки (fusible links)
	Температуры срабатывания: 74°C, 100°C, 138°C, 182°C, 232°C, 260°C — по карте температур объекта 

	3.2
	Детекторы (держатели плавких перемычек)
	Типы: с зажимом, подвесной, с ножницами 

	3.3
	Трос Detection Line
	Стальной трос, натянут между детекторами, с креплениями и натяжителями 

	3.4
	Натяжные устройства (spring tensioners)
	Поддерживают заданное натяжение троса детекции 

	3.5
	Кронштейны и крепления детекторов
	Металлические, для монтажа внутри зонта и воздуховодов 







4. Ручной дистанционный пуск
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	4.1
	Ручной пожарный извещатель (Pull Station)
	Красный корпус из композитного материала, рычаг для трёхпальцевого захвата, защитный козырёк 

	4.2
	Трос ручного пуска
	Стальной, в гибкой гофрированной трубе (flexible conduit) или жёстком кабелепроводе EMT 1/2" 

	4.3
	Гибкий кабелепровод (flexible conduit)
	UL-сертифицированный, для прокладки троса ручного пуска и троса газового клапана 

	4.4
	Кронштейны крепления Pull Station
	Металлические 



5. Устройства отключения (газ / электричество)
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	5.1
	Механический газовый клапан отключения
	Приводится тросом от модуля AUTOMAN, перекрывает подачу газа при срабатывании 

	5.2
	Электрический газовый клапан отключения
	С релейным блоком, приводится электрическим сигналом от модуля AUTOMAN 

	5.3
	Релейно-коммутационный блок (Switch & Manual Reset Relay)
	Для подключения к системе пожарной сигнализации здания, отключения оборудования, управления вытяжкой 

	5.4
	Устройство отключения электроэнергии
	Отключает кухонное оборудование при активации системы 

	5.5
	Устройство отключения вытяжной вентиляции
	Отключает приточно-вытяжную вентиляцию при срабатывании 



6. Дополнительные компоненты
	№
	Наименование компонента
	Характеристики

	6.1
	Адаптер герметизации зонта (Hood Sealing Adaptor)
	Для герметизации проходов трубопроводов через вытяжной зонт 

	6.2
	Электрический сигнализатор срабатывания
	Звуковой/световой, срабатывает при активации системы 

	6.3
	Модуль дополнительного привода (Regulated Actuator)
	Используется при более чем 2 баллонах для одновременного выпуска состава 

	6.4
	Ограничительный трос (restraining cable kit)
	Для оборудования на колёсах — ограничивает перемещение в пределах гибкого шланга 

	6.5
	Маркировочные бирки и таблички
	На русском языке: схема системы, инструкция по ручному пуску, предупреждения 



7. Сроки замены расходных материалов (для регламента ТО)
	Компонент
	Периодичность проверки / замены
	Основание

	Плавкие перемычки
	Проверка при каждом ТО; замена при истечении срока годности (обычно 1 год) или деформации
	Руководство производителя 

	Картридж с азотом
	Проверка давления/целостности при каждом ТО; замена после срабатывания или истечения срока (обычно 5 лет)
	Руководство производителя 

	Защитные колпачки сопел
	Проверка на жировые отложения при каждом ТО; замена при повреждении
	Руководство производителя 

	Огнетушащий состав ANSULEX
	Срок хранения — 12 лет; замена при срабатывании или истечении срока
	Руководство производителя 

	Разрывной диск
	Проверка при годовом ТО; замена при срабатывании или повреждении
	Руководство производителя 

	Баллон
	Срок службы — 12 лет; гидравлическое испытание по графику
	Руководство производителя 

	Трос детекции
	Проверка натяжения при каждом ТО; замена при коррозии или обрыве
	Руководство производителя 



9. Перечень ресторанов, требующих ТО
	№
	Наименование 
	Адрес

	1. 
	ресторан Большая Садовая
	Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69/47

	2. 
	ресторан Орбитальная
	Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, 13

	3. 
	ресторан Шолохова
	г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 128

	4. 
	ресторан Горизонт
	г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 32 Ж

	5. 
	ресторан Плаза
	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, 30

	6. 
	ресторан Мегамаг
	г. Ростов-на-Дону, ул.  Пойменная, 1 

	7. 
	ресторан Радуга
	г. Таганрог, пер. Гоголевский, 4

	8. 
	ресторан Батайск
	346885, г. Батайск, ул. Огородная, 74 А

	9. 
	ресторан Гамидова
	г. Махачкала, проспект Гамидова, 61

	10. 
	ресторан Островок
	г. Махачкала, Акушинского, в районе завода радиотоваров, ЗУ 2

	11. 
	ресторан Казбекова (троллебусное кольцо)
	 г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 161, Е

	12. 
	ресторан Толстого
	367913, г. Махачкала, ул. Толстого, 6

	13. 
	ресторан Нальчик
	360051, г. Нальчик, проспект Ленина, дом 32

	14. 
	ресторан Черкесск
	г. Черкесск, пр-кт Ленина, 23

	15. 
	рестран Владикавказ Мира
	362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 37

	16. 
	ресторан Салют***
	355040, г. Ставрополь, ул. Шпаковская  88 А        г. Ставрополь, ул 50 лет ВЛКСМ, 2/1

	17. 
	ресторан КФС  Космос
	г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75 А

	18. 
	Ресторан Кулакова
	35500, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 7/1 А

	19. 
	ресторан Университет
	355002, г. Ставрополь, ул. Мира, 300  Б

	20. 
	ресторан Галерея
	г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 65

	21. 
	ресторн Невинномысск
	357108, г. Невинномысск, бульвар Мира, 27 В

	22. 
	ресторан Жукова
	г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 2 

	23. 
	ресторан Дубурлан (Петра Первого, Редукторный)
	367031, г. Махачкала, пр-кт Насрутдинова, в районе озера Ак-Гёль

	24. 
	ресторан Гамзатова (Ленинград)
	г. Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, 91

	25. 
	ресторан Владикавказ Доватора
	362000, г. Владикавказ, проспект Доватора, 97

	26. 
	ресторан Парк
	344092, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 19 А корпус 28 Ж

	27. 
	ресторан Фортуна
	344015, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 33 Б

	28. 
	ресторан Мин Воды
	357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г., ул Советская, здание 91

	29. 
	Ресторан Усть-Джегута
	369300, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Курортная, 230 А

	30. 
	Ресторан Хасавюрт***
	368003, г. Хасавюрт, шоссе Автострада Ростов-Баку, строение 84

	31. 
	Ресторан Георгиевск
	г. Георгиевск, ул Калинина, 150 Б

	32. 
	Ресторан Платовский
	346400, г. Новочеркасск, проспект Платовский, д. 59

	33. 
	Ресторан Театральный
	 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный, д. 50 А

	34. 
	Ресторан Таганрогская
	344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 175 Д

	35. 
	Ресторан Южный Восход
	355030, г. Ставрополь, ул. Южный Обход, 55

	36. 
	Ресторан Михайловск Покоривший
	356242, г. Михайловск, ул. Бурмистрова, 48

	37. 
	Ресторан Каменск Народный***
	г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная, д.11 было. Стало: Ростовская область, г. Каменск -Шахтинский, ул. Народная, здание 11 б

	38. 
	Ресторан Дербентский (Махачкала)
	367031, Республика Дагестан, г. Махачкала, Дербентское шоссе, зд. 48

	39. 
	Ресторан Муталиева
	386102 Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный округ тер, ул. Х.Б. Муталиева, д. 1

	40. 
	Ресторан Зеленокумск
	357912, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 43

	41. 
	Ресторан Вересаева
	344072, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 98

	42. 
	Ресторан Дагестанские Огни
	Старый: Республика Дагестан, МР "Дербентский район" сельское поселение "село Митаги-Казмаляр", село Митаги-Казмаляр, ул. ФАД Кавказ 928 км+550м (слева)                                                       Новый: республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги- Казмаляр, ФАД Кавказ, зд. 23    

	43. 
	Ресторан Дербент
	368600, Республика Дагестан,  г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, зд. 20Е

	44. 
	Ресторан Ессентуки
	357601, Ставропольский край, г.о. город-курорт Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 149В

	45. 
	Ресторан Каспийск
	368000, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Амет-хан Султана, зд.42 А

	46. 
	Ресторан Алания
	г. Владикавказ, ул. Тамаева. д. 22

	47. 
	Ресторан Лофт
	360004, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик г.о., Нальчик г, Чернышевского ул, зд. 181

	48. 
	Ресторан Катальпа          (ТЦ)
	346720, Ростовская область, Аксайский р-н, Аксай г, Объездная ул, зд. 9

	49. 
	Ресторан Кизилюрт
	Республика Дагестан, Кизилюртовский р-н, с. Нижний Чирюрт, ул. Придорожная , з/у 159

	50. 
	Ресторан Избербаш
	Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, з/у 111/3

	51. 
	Ресторан Высота
	369001,Россия,Карачаево-Черкесская Респ,Черкесский г.о.,,г
Черкесск,,ул Ленина,зд. 342

	52. 
	Ресторан Юность
	355035,Россия,Ставропольский край,город Ставрополь г.о.,,г
Ставрополь,,пр-кт Кулакова,д. 18м

	53. 
	Ресторан Сады Баксана
	Кабардино-Балкарская Республика, м.р-н Баксанский, с.п. Кишпек, тер. Кавказ автомобильная дорога М-4 Дон-Владикавказ-Грозный-Махачкала граница с Азербайджанской Республикой, км 438-й, зд. 2/1

	54. 
	Ресторан Манжаро
	Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Партизанская, 65 Б

	55. 
	Ресторан Мармелад
	Ростовская область, г. Таганрог, пл. Мира, д. 7



