| № документа: |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |
| Кому: | Исполнительному директору Шкалину П.А. |
| От кого: | Главного энергетика-зам. главного инженера Ижукина И.Н. |

Техническое задание

на проведение работ по замене фильтровальных карманов ПГУ № 2.

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТРЕБОВАНИЙ | # ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект работ | Аспирационная система для удаления дымовых газов от плавильных печей №№2, 3. Фильтровальный агрегат SFN-126/6. |
| 2 | Расположение объекта | Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 57/6, производственная площадка ООО «ПК «Реалит». |
| 3 | Заказчик (Владелец) | ООО «ПК «Реалит». |
| 4 | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
| 5 | Цель | Восстановления штатной работоспособности АС. |
| 6 | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие). |
| 7 | Описание работ | Демонтаж труб системы регенерации 48-60 штук, демонтаж фильтрующих карманов (1650 х 445 х 25 (мм)) 504 штуки, замена фильтровальных элементов PF-A-1,5-SFN-01 в количестве 504 штуки (Приложение №2). Сборка фильтровального агрегата SFN-126/6. |
| 8 | Требования к подрядчику | 1.Наличие собственных комплексных бригад, профильных специалистов, бригадиров и ИТР. 2. Техническая обеспеченность (инструмент и оборудование, подмости, спец. одежда). 3. Возможность выполнять работы в 2е смены без выходных. 4. Постоянное присутствие на объекте лица ответственного за контроль качество, сроков и объемов работ. Соответствие выполняемых работ заданию, выданному Заказчиком. 5. Перед подачей коммерческого предложения, или заключения договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |
| 9 | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |
| 10 | Условия выполнения работ | 1.Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается. 2.Рабочий день по согласованию (при необходимости в 2е смены). 3.Проведение работ в условиях действующего предприятия (стеснённые условия работ). 4.Причинённый по вине Исполнителя ущерб и повреждения Исполнитель устраняет за свой счет. 5.Оборудование, инструменты. Исполнитель приобретает за собственный счет. 6.Необходимые для выполнения материалы приобретаются и поставляются на объект Заказчиком. 7.Аренда грузоподъёмной и прочей техники организовывается Исполнителем и за его счёт. 8.В конце каждой смены, а также по требованию Заказчика, Исполнитель собирает и перемещает мусор на площадку хранения отходов, указанную Заказчиком. 9.Исполнитель назначает координатора работ, круглосуточно находящегося на связи. 10.Исполнитель по первому требованию Заказчика предоставляет полный отчет о выполненной работе. 11.Исполнитель несет ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ. 12.Не выполнение любого из требований к договору влечет за собой расторжение договора. 13.Проведение работ согласно всем нормам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. 14.Перед началом работ Исполнитель согласовывает и передаёт Заказчику проект производства работ (ППР). 15.Перед началом работ Исполнитель проходит в службе ОТ и ПБ Заказчика тематические инструктажи с подписью в соответствующих журналах. 16.На территории Заказчика Исполнителем должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.). |
| 11 | Приложение | 1.Приложение №1 «Устройство фильтра». 2.Приложение №2 «Порядок замены фильтровальных элементов». |

Приложение №1

Устройство фильтра

Общий вид и основные составные части фильтра показаны на рисунке 1.

Рисунок 1.

Основные компоненты фильтра:

1 – корпус фильтра;

2 – бункер;

3 - патрубок входной;

4 - патрубок выходной;

5 – фильтровальный карман;

6 – смотровой люк;

7 - съемные проушины;

8 – ресивер;

9 - мембранные клапаны;

10 - блок управления системой продувки;

11 – двери обслуживания;

12 – присоединение сжатого воздуха к ресиверу, 1/2";

13 – шнековый транспортер;

14 – патрубок под бигбэг;

15 – влагомаслоотделитель;

16 – отсечной клапан;

17 - дроссельная заслонка.

Приложение №2

Порядок замены фильтровальных элементов

Для замены фильтровальных элементов необходимо:

•	отключить электропитание фильтра;

•	отключить фильтр от системы сжатого воздуха и спустить воздух из ресивера;

•	открутить ручки и открыть двери фильтровальной камеры.

Для замены фильтрующего кармана верхнего корпуса (рисунок 5) необходимо демонтировать трубу системы регенерации:

•	открутить болт с шайбами 2 (см. вид «А»);

•	ослабить хомут 4 (см. вид «Б»);

•	вынуть трубу регенерации 1 из шланга 3 (см. вид «Б») и отставить в сторону.

Для замены фильтрующего кармана нижнего корпуса (рисунок 2) необходимо демонтировать трубу системы регенерации:

•	открутить болт с шайбами 9 (см. вид «Г»);

•	демонтировать уголок 10 (см. вид «Г»);

•	открутить болт с шайбами 6 (см. вид «Б»);

•	ослабить хомут 4 (см. вид «Б»);

•	вынуть трубу регенерации 7 из гайки 8 (см. вид «В») движением вверх, отклонить на себя и движением вниз вынуть трубу 7 из шланга 3.

Для демонтажа фильтрующего кармана необходимо:

•	закрыть гайки 8 ветошью или другим материалом, для предотвращения попадания посторонних предметов в систему регенерации;

•	открутить гайки 17 (см. вид «Б»);

•	убрать прижимы 16, удерживающие каркас 14 и карман 15;

•	движением на себя вынуть карман 4 (Рис.2) из ниши.

Для монтажа фильтрующего кармана необходимо:

•	аккуратно, избегая складок, до упора натянуть новый карман 15 на каркас 14;

•	завести карман в проем панели чистой камеры;

•	движением от себя установить карман в рабочее положение, карман должен лежать на подпирающей трубе и находиться в нише блока ложементов;

•	для проверки правильности установки карманов или визуального осмотра камеры грязного газа воспользоваться смотровым лючком в торцевой стенке корпуса Рис. 2;

•	установить прижимы 16 на оси болтов, затянуть гайки прижав карман к панели;

•	визуально убедиться в отсутствии перекосов и не герметичного прилегания кармана к панели.

Монтаж трубы системы регенерации:

•	Освободить гайки 8 от ветоши, при необходимости очистить систему от посторонних предметов;

•	Одеть на верхнюю часть трубы 7 шланг 3 и закрепить его при помощи хомута 4 см. вид «Б»;

•	Вставить трубу регенерации 7 в гайку системы регенерации 8 см. вид «В»;

•	Вставить трубу регенерации 1 в отверстие корпуса фильтра, так что бы шайба оперлась на лист корпуса в соответствии с видом «Б», а труба заходила в шланг 3;

•	Закрепить верхнюю часть трубы 1 в соответствии с видом «А» болтами с шайбами 2; • Закрепить шланг на трубах хомутами 4;

•	Закрепить верхнюю часть трубы 7 в соответствии с видом «Б» болтами с шайбами 6, при этом пластина трубы 5 должна лежать на уголке фильтра;

•	Установить уголок корпуса 10 см. вид «Г», закрепить болтовым соединением 9;

•	Трубы регенерации 1, 7 должны быть жестко зафиксированы.