Общие положения

Проектная документация системы электроснабжения для объекта "Реконструкция системы внутреннего электроснабжения административно-складского комплекса на территории бывшего лампового завода по адресу г. Владикавказ, ул. Московская. д. 8, литер "А" и литер "Б1"  на основании задания заказчика.

- задания на проектирование;

- действующих нормативных  документов    по    проектированию,    строительству  и эксплуатации электрических сетей;

- ФЗ Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление правительства РФ N87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и  общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- ПУЭ  «Правила устройств электроустановок»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление Зануление»;

- ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

- А11-2011 «Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях».

Все электрооборудование, примененное в проекте, должно иметь сертификат Госстандарта и пожарной безопасности.

1. Электроснабжение

По степени   надежности   электроснабжения потребители объекта "Реконструкция системы электроснабжения административно-складского комплекса на территории бывшего лампового завода по адресу г. Владикавказ. ул. Московская д.8 литер "А" и литер Б1" относятся к потребителям III категории.

Приборы противопожарных устройств и аварийное освещение относятся к потребителям  I -ой категории.

Расчетная нагрузка объекта составляет:  Рр=110.5 кВт.

Нагрузка ППУ-10.05кВт.

Годовой расход электроэнергии составляет  -331.5  тыс. кВт.час/год.

Принятое напряжение – 380В.

На основании акта обследования питающие кабели существующего здания,  идущие от ТП Советского районного суда пришли в негодность  и подлежат замене.

Согласно заданию заказчика  проектом предусматривается строительство  кабельной  линии  -  КЛЭП-0.4кВ от ТП Советского суда.

КЛЭП- 0,4кВ выполняется кабелем сдвоенным кабелем АВБШв-1кВ сеч. 4х 70мм2.       Кабель  выбран по токовой нагрузке, проверен по потере напряжения и на термическую устойчивость к токам однофазного к. з.

Резервное питание потребителей ППУ осуществляется от сущ. ДЭС.

КЛЭП- 0,4кВ от ДЭС выполняется кабелем АВБШв-1кВ сеч. 4х 50мм2.

Кабель  выбран по токовой нагрузке, проверен по потере напряжения и на термическую устойчивость к токам однофазного к. з. (с  учетом перспективы).

Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной отметки земли.

В местах пересечения кабеля с другими подземными коммуникациями и с проезжей частью дороги кабель прокладываются в а/ц трубах ф100мм.

При пересечении кабеля с а/дорогой кабель  прокладывается на глубине 1м.

Учет электроэнергии.

Для учета электроэнергии  на отходящей линии в РУ-0,4кВ ТП Советского районного суда к реконструируемому зданию  устанавливается электронный счетчики СЕ6803.

II.  Наружное электроосвещение

Освещение территории при здании комплекса выполняется светильниками со светодиодными лампами типа ДКУ, устанавливаемыми на металлических  кронштейнах на стенах здания склада и на заборе, прожекторами со светодиодными лампами на ж/б опорах.

Сеть наружного освещения предусматривается от ВРУ1 здания.

Сеть освещения выполняется кабелем АВВГ-1 и АВБШв-1, сеч.  4 х 4мм2.

Кабели прокладываются: АВВГ-1 по забору в кабель - канале на высоте 2,5м, по стенам склада на скобах на высоте 8м, АВБШв-1 в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной отметки земли.

В местах пересечения кабеля с другими подземными коммуникациями и с проезжей частью дороги кабели прокладываются в а/ц трубах ф100мм.

При пересечении кабеля с а/дорогой кабели прокладываются на глубине 1м.                 Кабели прокладываемые  по зданию в  кабель - канале.

Управление наружным освещением выполняется автоматическими выключателями типа АП50Б-3МТ устанавливаемыми на стене здания склада, на стене котельной, в  КПП.

Автоматические выключатели ,  устанавливаются на наружных стенах зданий на высоте 1.8м .

III. Здание  комплекса

По степени  надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потребителям III категории, за исключением:  аварийного освещения и приборов АУПС  относящихся к потребителям I категории.

Для ввода и распределения электроэнергии в здании предусмотрена электрощитовая на 1-м этаже  (используется существующее помещение щитовой) с установкой вводно-распределительных устройств :

- ВРУ-ID-02-10-4000 IP54 (ВРУ1);

- ВРУ-ID-03-10-125 IP54 (ВРУ2)  с автоматическим вводом резерва (АВР) на вводе (ППУ).

Для ввода и распределения  оборудования систем противопожарной защиты СПЗ здания  предусматривается панель противопожарных устройств ППУ, запитанная от двух вводов:

1ввод -  ВРУ1 (ТП Советского районного суда),

2ввод -  ДЭС, оснащенная устройством АВР.

ППУ имеет фасад красного цвета и противопожарные боковые стенки.

Контрольный учет потребляемой электроэнергии осуществляется электронными счетчиками, установленными во ВРУ1. Класс точности счетчиков - 1,0.

Расчет электрических нагрузок ВРУ      табл. 1

| Поз. | Наименование токоприемников | Мощность установленная, кВт | Кс | Мощность расчетная, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочее электроосвещение | 16.4 |  |  |
|  | Компьютеры | 12.3 |  |  |
|  | Сервер | 3 |  |  |
|  | Технологическое оборудование | 26.8 |  |  |
|  | Электрооборудование кухни | 26.4 |  |  |
|  | Освещение территории | 2,5 |  |  |
|  | Котельная | 19 |  |  |
|  | Аварийное освещение | 5.3 |  |  |
|  | ППС | 0,5 |  |  |
|  | Зарядное устройство | 9.6 |  |  |
|  | КПП Кондиционеры Итого | 3 7 131.8 | 0,84 | 110.5 |

Расчет электрических нагрузок ППУ      табл.2

| Поз. | Наименование электроприемников | Мощность установленная, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовое электрооборудование: |  |
| 1.1 | Насосная установка пожаротушения | 4,25 |
|  | Блок бесперебойного питания для подключения ППС | 0,5 |
| 2 | Аварийное электроосвещение | 5,8 |
|  | Всего на шинах ППУ: | 10.05 |
|  | Рабочий режим - 10.05 кВт |  |

Суммарная расчетная нагрузка на вводе ВРУ с учетом нагрузки на ППУ составляет: Рр=110.5кВт-   Iр=182.7 А.

IV. Силовое электрооборудование

Принятое напряжение - 380/220В. Принятая схема распределения электроэнергии по потребителям – смешанная (магистральная и радиальная).

Силовыми токоприемниками являются:  технологическое оборудование  компьютерное оборудование, зарядное устройство,  бытовые потребители и прочее  электрооборудование эпизодического пользования.

Для распределения электроэнергии в проекте  используются  распределительные щиты серии   ЩРн серии UNIVERSAL и ТRЕND (ИЭК)  IP31. В основе конструкции – сварной металлический корпус с защитным покрытием. Дверца корпуса закрывается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Внутри корпуса установлены: DIN – рейки для требуемого количества электроаппаратов, элементы для крепления шин N и РЕ, оперативная панель.

Защита групповых линий от токов перегрузки и токов короткого замыкания выполнена модульными автоматическими выключателями ВА47-29 с комбинированными расцепителями и автоматическими выключателями дифференциального тока АВДТ, установленными в щитах. На вводе устанавливаются выключатели нагрузки ВН-32 3Р 40А.

К групповым линиям, защищаемым устройством защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30мА, присоединяются следующие электроприемники:

- технологическое переносное оборудование;

- розетки для бытовых потребителей;

- компьютерное оборудование.

Питание щитов запроектировано от вводно-распределительного устройства по смешанной схеме (магистральной и радиальной).

В качестве пусковой аппаратуры используются:  шкафы управления, поступающие в комплекте.

Для подключения переносного оборудования приняты 2-х полюсные штепсельные розетки  с заземляющим контактом.

Управления противопожарными насосами осуществляется от кнопок управления типа ПКЕ-212-1У3,  устанавливаемых в комнате охраны.

Напряжение силовой сети принято -380В/220В, по пяти и трехпроводной схеме TN-C-S.

Распределительные сети выполняются кабелем ППГнг(А)-HF, прокладываемым открыто на скобах, за подвесным потолком;

в  стальных трубах, прокладываемых в подготовке пола, в гладких жестких ПВХ трубах по стояку и трубах ПНД по кровле.

Групповые сети выполняются  кабелем ППГнг(А)-HF и ВВГнг(А-LS, прокладываемым открыто на скобах в технических помещениях, скрыто под слоем штукатурки по помещениям, в  ПВХ  трубах в подготовке пола с защитой стальной трубой на выходе из пола.

Контрольные цепи  выполняются кабелями КППГнг(А)-HF.

Распределительные и групповые сети к электроприемникам СПЗ выполняются кабелем ППГнг(А)-FRHF, прокладываемым открыто на скобах, за подвесным потолком, в гладких жестких трубах по стояку. Контрольные цепи  выполняются кабелями КППГнг(А)-FRHF.

Применяемые проектом электротехнические изделия и материалы соответствуют требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Учет электроэнергии.

Расчетный учет электроэнергии осуществляется   электронным счетчиком устанавливаемым на вводах во ВРУ

V.  Электробезопасность

Проектируемый объект в отношении мер безопасности относится к электротехническим установкам напряжением до 1кВ  в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Проектом принята система заземления TN-C-S.

Проектом предусматривается:

- основная система уравнивания потенциалов;

- дополнительная система уравнивания потенциалов.

Внутри здания предусматривается система заземления TN-С-S с разделением шины РЕ и N. В распределительных и групповых линиях силовой и осветительной сети для заземления используется нулевой защитный проводник РЕ. Нулевой защитный проводник (РЕ) и нулевой проводник  (N) разделяются начиная от вводно-распределительного устройства ВРУ.

В проектируемом объекте электробезопасность обеспечивается следующими мероприятиями:

-  выбором электрооборудования, светильников, электроустановочных и электромонтажных изделий в исполнении, соответствующем условиям среды и категории помещений;

- установкой автоматических выключателей, обеспечивающих защиту электрических сетей от токов короткого замыкания и перегрузки;

Защита людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции осуществляется следующими защитными мерами электробезопасности:

- защитным заземлением,

- защитным отключением.

Защита от прямого прикосновения осуществляется путем изоляции токоведущих частей изоляционными материалами, установки предохраняющих экранов и оболочек.

Защита при косвенном прикосновении предусматривает автоматическое отключение электропитания защищаемого участка.

На всех фидерах питания предусмотрена установка автоматических выключателей со временем срабатывания при  к. з. не более 0,4 с в расчетном режиме.

VI.  Уравнивание потенциалов

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае уменьшения сопротивления между токоведущими и токопроводящими поверхностями в здании предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, к ГЗШ проводниками системы уравнивания потенциалов присоединить:

- нулевой защитный проводник РЕ питающей линии;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (отопления);

- металлические части каркаса здания;

- металлическая броня питающего кабеля;

-металлические части централизованных систем вентиляции.

Для основной системы уравнивания потенциалов используются:

- кабель ППГнг(А)-HF сеч.1х25мм2, прокладываемым по стояку, и в ПВХ трубах.

- сталь полосовая разм. 25х4 мм, прокладываемая по периметру котельной, серверной и щитовой;

- сталь полосовая оцинкованная разм. 40х4мм, прокладываемая в земле по периметру здания(фундаментный заземлитель);

-сталь круглая Ф12мм, прокладывавемая открыто и в трубах.

Присоединение душевых поддонов к шинам относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов и выполняется кабелем ППГнг(А)-HF сеч.1х4мм2, сталью круглой Ф12мм, прокладываемым открыто.

Токоотвод  по фасаду выполняется сталью круглой Ф10мм.

При наличии децентрализованных систем вентиляции металлические воздуховоды присоединить к шине РЕ щитов питания вентиляторов.

Проводящие части, входящие в здание извне, соединить как можно ближе к точке их ввода в здание.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) принимается шина РЕ  вводно-распределительного устройства ВРУ1.

Внутренняя система уравнивания потенциалов через заземляющие шины, соединенные кабелем марки ППГнг(А)-HF сеч. 1х25мм, подключается к главной заземляющей шине.

VII.  Наружный контур заземления.

ГЗШ внутреннего контура уравнивания потенциалов присоединяется к наружному контуру заземления сталью круглой Ф12мм.

Наружный контур заземления- фундаментный заземлитель выполняется сталью полосовой оцинкованной сеч. 40х4мм, проложенной в земле по периметру здания вдоль фундамента.

VIII.  Заземление ДЭС

Проектом выполнено заземление ДЭС.

Заземление выполнено из:

стали полосовой оцинкованной сеч. 40х4мм2 проложенной в траншее вокруг ДЭС - горизонтальный заземлитель и вертикальный заземлитель выполненный из стали круглой  оцинкованной Ф16мм, длиной 2.5м.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом.

IX.  Молниезащита.

По ПУЭ складские помещения по пожароопасности  относятся к категории П-IIа Согласно РД РД34.21.122-87, табл. 1 подлежит молниезащите по  III категории.

В качестве  молниеприемника используется искуственный заземлитель - металлическая сетка из стали круглой оцинкованной Ф12мм, уложенная на кровле с шагом  10х10м.

Узлы крепления выполняются сваркой.

Мет. сетка соединяется с фундаментным заземлителем  сталью круглой оцинкованной Ф12мм (опуски по зданию)

X. Электроосвещение

Сети электроосвещения разработаны на напряжении 380/220В от ВРУ1.

Сети аварийного освещения разработаны на напряжении 380/220В от ППУ.

Проектом предусмотрено три вида освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и безопасности), ремонтное.

Для помещений принята комбинированная система рабочего освещения: общее и местное.

Для общего освещения  помещений здания используются светильники со светодиодными лампами, выбранные в зависимости от назначения помещений и условий окружающей среды.

Для местного освещения предусмотрена сеть штепсельных розеток.

Светильники аварийного освещения выделены из числа светильников общего освещения и присоединяются к самостоятельной сети.

Аварийное освещение выполняется в электрощитовой.

Эвакуационное освещение выполняется в коридорах, рекреациях, холлах, лестничных клетках,  комнате охраны, складских помещениях.

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.

Световые указатели «Выход», «Насосная противопожарная»  со встроенными аккумуляторами, которые включаются при исчезновении основного питания, присоединяются к сети аварийного освещения.

Ремонтное освещение для осмотра и ремонта инженерного оборудования выполняется переносными лампами, подключаемыми к сети на напряжении 36В и 12В.

Расчет освещения выполнен, в основном, по методу удельной мощности.

Управление освещением осуществляется:

- рабочим освещением помещений - выключателями по месту, освещением групп общественных помещений (рекреации, коридоры, холлы) - с осветительных щитков;

- эвакуационным освещением - со щитка аварийного освещения;

- резервным освещением - выключателями по месту.

В качестве групповых осветительных щитков приняты щитки серии ЩРн, комплектуемые модульными автоматическими выключателями ВА47-29 3Р на вводе и  ВА47-29 1Р на отходящих линиях, а также автоматическими выключателями дифференциального тока АВДТ 32М на отходящих розеточных линиях.

Распределительные линии рабочего освещения выполняются кабелем ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS прокладываемым открыто на скобах за подвесным потолком, открыто на тросе по мет. фермам складских помещений, в ПВХ трубе по стояку.

Распределительные линии аварийного освещения выполняются кабелем ППГнг(А)-FRHF,  прокладываемым в кабель-каналах на скобах по потолку и стенам помещений и в гладкой жесткой ПВХ трубе по стояку.

Групповые сети рабочего освещения выполняются кабелем ППГнг(А)-HF, прокладываемым открыто на скобах за подвесным потолком, скрыто под слоем  штукатурки.

Групповые сети аварийного освещения выполняются - кабелем ППГнг(А)-FRHF,   ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемых открыто на скобах за подвесным потолком, скрыто под слоем  штукатурки в складских помещениях на тросе.

Прохождение кабельных сетей  через межэтажные перекрытия, стены  и перегородки предусмотрено выполнять с использованием кабельных проходок, выполненных из огнестойкой плиты DP1201/211354 (ДКС).

Осветительная сеть рассчитана по допустимой потере напряжения с последующей проверкой на перегрузку.

Защита распределительных и групповых сетей освещения осуществляется автоматическими выключателями.