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Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи

[bookmark: _Hlk149642126]Опросный лист на изготовление блочно-модульных зданий ЗПП №1 и ЗПП №2.

	№ п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Требуемые технические характеристики
	Технические характеристики поставляемого блок –контейнера

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Наименование проектной организации 
	-
	ООО "НПК Химстройэнерго"
	

	2. 
	Наименование Заказчика 
	-
	ПАО «Россети Московский регион»
	

	3. 
	Назначение здания
	-
	Ячейки КРУЭ 220 кВ переходного пункта ВЛ/КЛ с помещением щита управления
	ЗПП-220 кВ
Очаково-Красногорская

	4. 
	Климатическое исполнение 
	-
	У1
	

	5. 
	Наличие упаковки 
	-
	Нет 
	

	6. 
	Степень заводской готовности здания КРУЭ
	-
	Высокая
(полная заводская готовность) 
	

	7. 
	Габаритные размеры здания 
	мм
	Не более 8000х15180х4300
	

	8. 
	Степень огнестойкости здания в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
	-
	II
	

	9. 
	Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. от 02.07.2013 г.) 
	-
	Нормальный 
	

	10. 
	Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 г. №123-ФЗ 
	-
	С0
	

	11. 
	Категория здания по взрывной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009
	-
	Д
	

	12. 
	Категория помещений здания по взрывной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009
	-
	В4 или Д
	

	13. 
	Высота над уровнем моря 
	м
	до 1000
	

	14. 
	Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 
	-
	23 кг/м2
	

	15. 
	Вес снегового покрова по СП 20.13330 
	-
	250 кг/м2
	

	16. 
	Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) 
	°С
	- 25
	

	17. 
	Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98)
	°С
	- 35
	

	18. 
	Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8ºС 
	сут.
	205
	

	19. 
	Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8ºС 
	°С
	-2,2
	

	20. 
	Сейсмичность района в баллах по шкале МSK-64 
	баллы
	6
	

	21. 
	Тип фундамента, способ установки 
	-
	Монолитная железобетонная плита 
	

	22. 
	Наружные стены 
	-
	Блочно-модульное здание контейнерного типа цельносварной конструкции. Стены – оцинкованная сталь1,5мм, утеплитель минеральная плита 100мм, декоративный металлосайдинг 0,5мм. Защитно-декоративный слой – полимерное покрытие. Утепление выполняется негорючим материалом.
	

	23. 
	Кровля 
	-
	Двухскатная. Уклон не менее 6°. Кровля из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм укрыта мягкой кровлей и стальным профлистом. Утепление крыши выполняется негорючим материалом. Величина карнизного свеса не менее 100 мм.
Снегозадерживающие устройства выполнить по всей длине каждого ската.
	

	24. 
	Водосточная система 
	-
	Водосток наружный организованный из металлического профиля с полимерным покрытием и с автоматическим электрическим обогревом
	

	25. 
	Отделка пола 
	-
	Металлический рифленый лист толщиной не менее 4 мм с антистатическими свойствами. Основание утеплено минеральной плитой толщиной не менее 150 мм
	

	26. 
	Двери
	шт.
	Двери наружные, металлические, пожаростойкие.
Двери должны быть оборудованы замками и доводчиками.
Двери предварительно монтируются в стальную раму. Для обеспечения герметичности применяется специальный уплотнитель.
Все двери должны открываться наружу.
(см. план)
	

	27. 
	Цветовое решение наружных поверхностей стен
	-
	Серый (RAL 7004)
	Серый (RAL 7047)

	28. 
	Цветовое решение фасонных элементов здания
	-
	Темно-серый
(RAL 7037)
	Синий (RAL 5017)

	29. 
	Цветовое решение крыши
	-
	Темно-серый
(RAL 7037)
	Синий (RAL 5017)

	30. 
	Цветовое решение рам дверей, окон и жалюзийных решеток
	-
	Наружные рамы – темно-серый
(RAL 7037);
Внутренние рамы – серый (RAL 7035)
	Наружные рамы – синий (RAL 5017);
Внутренние рамы – серый (RAL 7035)

	31. 
	Цветовое решение элементов ограждения лестничных конструкций
	-
	Темно-серый
(RAL 7037)
	синий (RAL 5017)

	32. 
	Цветовое решение внутренних поверхностей стен
	-
	Серый (RAL 9003)
	Белый (RAL 9003)

	33. 
	Цветовое решение потолка и пола
	-
	Белый (RAL 9003)
	Пол - Сигнально серый (RAL7004) 
Потолок - Белый (RAL 9003)

	34. 
	Лестничные площадки с лестницами 
	шт.
	2 (для каждого выхода) или 1 (возможно совмещение для двух смежных выходов)
	

	35. 
	Высота здания с крышей (в чистоте) 
	мм
	4300
	

	36. 
	Высота от уровня планировки до уровня установки здания 
	мм
	200 (уточняется на стадии РД)
	

	37. 
	Собственные нужды здания 
	-
	Разводка кабелей по зданию в кабель-каналах кабелем, не распространяющим горение при групповой прокладке.
	

	38. 
	Заземление внутри здания
	-
	Да, с организацией выпусков наружу
	

	39. 
	Система заземления 
	-
	TN-С-S
	

	40. 
	Отопление 
	-
	Электроконвекторы со встроенными терморегуляторами, температура нагревательной поверхности не более 180 °С. Поддержание температуры в помещении при эксплуатации не ниже +5°С, при проведении ремонтных и монтажных работ не ниже +18°С. Поддержание температуры в заданных пределах должно быть организовано в автоматическом режиме. Высота установки приборов 200 мм от пола помещения.
	

	41. 
	Освещение 
	-
	Аварийное и рабочее на базе LED- светильников. Нормы освещенности принять по СП 52.13330.2016. Питание от ЩСН, установленного в помещении щита управления. Управление внутренним освещением осуществить по месту с помощью выключателей
	

	42. 
	Вентиляция 
	-
	См. примечание 1
	

	43. 
	Кондиционирование
	-
	См. примечание 2
	

	44. 
	Дымоудаление
	-
	При необходимости
	

	45. 
	Система пожарной сигнализации 
	-
	Да
	

	46. 
	Система контроля и управления доступом
	
	Да
	

	47. 
	Шеф - надзор
	-
	Да
	

	48. 
	Объём поставки 
	-
	Модульное здание полностью укомплектовано: освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование; заземление, пожарная сигнализация, СКУД
	

	49. 
	Комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения (огнетушитель и т.д)
	-
	Комплектной поставкой в помещениях здания ЗПП предусмотреть первичные средства пожаротушения (огнетушители) в соответствии с «Политикой в области пожарной безопасности 
ПАО «Россети»
	

	50. 
	Система контроля концентрации элегаза 
	-
	Да
	

	51. 
	Срок службы здания 
	лет
	Не менее 50
	

	52. 
	Шеф-наладочные работы
	-
	Да
	

	53. 
	Фальшпол в помещении щита управления
	-
	Предусмотреть кабельные каналы со съемными крышками в конструкции пола глубиной не менее 150 мм для подвода кабелей к отдельно стоящим и навесным шкафам
	

	54. 
	Съемная кровля для проведения ремонтных работ в контейнере КРУЭ
	-
	Да
	

	55. 
	Установка козырька над наружными дверьми
	-
	Да
	


Примечания.
1. В помещениях КРУЭ 220 кВ предусмотреть общеобменную приточно-вытяжную систему с естественным и механическим побуждением с 3-х кратным воздухообменом, с поддержанием температурного режима +5 - +35°С. Вытяжку из помещения предусмотреть через решетки в соотношении 2/3 воздуха из нижней зоны и 1/3 из верхней зоны. Предусмотреть фильтры для очистки приточного воздуха от пыли. Вытяжная вентиляция должна включаться извне и не быть связанной с другими вентиляционными устройствами. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне. Предусмотреть аварийную систему вентиляции с 6‑ти кратным воздухообменом: складывается из 3-х кратной общеобменной плюс один вентилятор той же мощности (3-х кратной) для удаления элегаза из нижней зоны. Включение автоматически от системы контроля концентрации/утечки элегаза в помещении КРУЭ. Забор воздуха предусмотреть через общий воздуховод с уровня пола помещения КРУЭ. При превышении ПДК системы контроля концентрации элегаза должны включаться обе системы вентиляции: общеобменная и аварийная. Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. При срабатывании пожарной сигнализации системы вентиляции должны автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).
В помещении щита управления предусмотреть общеобменную приточно-вытяжную систему с 3-х кратным воздухообменом, с подержанием температурного режима +5 - +25 °С. Предусмотреть фильтр (G4) для очистки приточного воздуха. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. При срабатывании пожарной сигнализации система вентиляции должна автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).
2. В помещении щита управления предусмотреть кондиционер (сплит-систему) полупромышленный с низкотемпературным комплектом, рассчитанный на объем помещения. При срабатывании пожарной сигнализации система кондиционирования должна автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).
3. Над дверьми предусмотреть установку тепловых завес. Завесы включаются автоматически при открывании ворот и отключаются автоматически при достижении в помещении температуры +5°С.
4. Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 100 мкм.
5. Завод-изготовитель должен предоставить следующий пакет документации на согласование:
- заполненные заводом-изготовителем данные технические требования,
- габаритно-установочные чертежи, спецификацию оборудования, входящего в комплект поставки,
- руководство по эксплуатации,
- значение максимальной массы поставляемого оборудования,
- нагрузки на строительные конструкции,
- размеры и расположение отверстий для ввода силовых кабелей 0,4 кВ и контрольных кабелей,
- схемы шкафов управления с перечнем элементов и их техническими характеристиками,
- схемы силовых шкафов с перечнем элементов и их техническими характеристиками,
- технологические схемы систем вентиляции,
- расчеты принятых характеристик для внутренних инженерных систем и силовой сети,
- рекомендации по заземлению.
6. Для подключения передвижной дизельной электростанции (ПЭС) в комплект поставки блочно-модульного здания включить шкаф по типу ST 400х300х150 IP66 с выключателем-разъединителем 3P 80 А OptiSwitch DI-80-3 - 1 шт. Подключение шкафа выполнить к щиту СН 0,4 кВ БМЗ. Установку шкафа выполнить с наружной стороны здания около входа.
7. С фасадной стороны здания БМЗ предусмотреть фирменную надпись принадлежности объекта в соответствии с фирменным стилем ПАО «Россети Московский регион» (см. брендбук).
8. По данному опросному листу заказать два блочно - модульных здания для ЗПП №1 и ЗПП №2.
9. Блочно-модульные здания необходимо оснастить системой контроля утечки элегаза. Для этого предусмотреть установку стационарных газоанализаторов и шкафа автоматики системы обнаружения элегаза. Алгоритм работы системы должен предполагать включение указательных светозвуковых табло над входами и выходами при превышении первого порога ПДК (SF6) до уровня 500 мг/м3. При превышении второго порога ПДК 5000 мг/м3 должна включаться аварийная вытяжная вентиляция. Отключение сигнализации и аварийной вентиляции должно происходить после прихода показаний в норму. Передача измерительной информации внешним устройствам в цифровой форме, интерфейс RS485, протокол Modbus RTU. Электрическое питание газоанализатора выполнить от сети постоянного тока на напряжение 24 В, потребляемая мощность – не более 2 Вт. Количество необходимых к установке газоанализаторов уточняет завод-изготовитель системы. Средняя наработка на отказ устанавливаемых газоанализаторов не менее 24000 ч., срок службы – не менее 10 лет.
Система контроля утечки элегаза должна иметь следующие метрологические характеристики:
	- диапазон измерений массовой концентрации SF6 – 0-6000 мг/м3;
	- пределы допускаемой основной приведенной погрешности - ±10%;
	- предел допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от предела допускаемой основной погрешности – 0,5.
Шкаф автоматики системы обнаружения элегаза должен быть навесного исполнения с подводом кабелей cнизу. Корпус шкафа стальной со степенью защиты не ниже IP66.
Условия эксплуатации:
	- диапазон контролируемой и окружающей сред – от -20 ˚С до +40 ˚С;
	- относительная влажность воздуха при температуре +25 ˚С – 0-98%.









image1.wmf

image2.wmf

image3.wmf

image4.jpg




image5.jpeg
{) XUMCTPOMIHEPTO

HAYYHO NPOM3BOACTBEHHASA KOMMNAHUA




