Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи

Опросный лист на изготовление блочно-модульных зданий ЗПП №1 и ЗПП №2.

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Требуемые технические характеристики | Технические характеристики поставляемого блок –контейнера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наименование проектной организации | - | ООО "НПК Химстройэнерго" |  |
|  | Наименование Заказчика | - | ПАО «Россети Московский регион» |  |
|  | Назначение здания | - | Ячейки КРУЭ 220 кВ переходного пункта ВЛ/КЛ с помещением щита управления | ЗПП-220 кВ Очаково-Красногорская |
|  | Климатическое исполнение | - | У1 |  |
|  | Наличие упаковки | - | Нет |  |
|  | Степень заводской готовности здания КРУЭ | - | Высокая (полная заводская готовность) |  |
|  | Габаритные размеры здания | мм | Не более 8000х15180х4300 |  |
|  | Степень огнестойкости здания в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ | - | II |  |
|  | Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. от 02.07.2013 г.) | - | Нормальный |  |
|  | Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 г. №123-ФЗ | - | С0 |  |
|  | Категория здания по взрывной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 | - | Д |  |
|  | Категория помещений здания по взрывной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 | - | В4 или Д |  |
|  | Высота над уровнем моря | м | до 1000 |  |
|  | Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 | - | 23 кг/м2 |  |
|  | Вес снегового покрова по СП 20.13330 | - | 250 кг/м2 |  |
|  | Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) | °С | - 25 |  |
|  | Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98) | °С | - 35 |  |
|  | Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8ºС | сут. | 205 |  |
|  | Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8ºС | °С | -2,2 |  |
|  | Сейсмичность района в баллах по шкале МSK-64 | баллы | 6 |  |
|  | Тип фундамента, способ установки | - | Монолитная железобетонная плита |  |
|  | Наружные стены | - | Блочно-модульное здание контейнерного типа цельносварной конструкции. Стены – оцинкованная сталь1,5мм, утеплитель минеральная плита 100мм, декоративный металлосайдинг 0,5мм. Защитно-декоративный слой – полимерное покрытие. Утепление выполняется негорючим материалом. |  |
|  | Кровля | - | Двухскатная. Уклон не менее 6°. Кровля из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм укрыта мягкой кровлей и стальным профлистом. Утепление крыши выполняется негорючим материалом. Величина карнизного свеса не менее 100 мм. Снегозадерживающие устройства выполнить по всей длине каждого ската. |  |
|  | Водосточная система | - | Водосток наружный организованный из металлического профиля с полимерным покрытием и с автоматическим электрическим обогревом |  |
|  | Отделка пола | - | Металлический рифленый лист толщиной не менее 4 мм с антистатическими свойствами. Основание утеплено минеральной плитой толщиной не менее 150 мм |  |
|  | Двери | шт. | Двери наружные, металлические, пожаростойкие. Двери должны быть оборудованы замками и доводчиками. Двери предварительно монтируются в стальную раму. Для обеспечения герметичности применяется специальный уплотнитель. Все двери должны открываться наружу. (см. план) |  |
|  | Цветовое решение наружных поверхностей стен | - | Серый (RAL 7004) | Серый (RAL 7047) |
|  | Цветовое решение фасонных элементов здания | - | Темно-серый (RAL 7037) | Синий (RAL 5017) |
|  | Цветовое решение крыши | - | Темно-серый (RAL 7037) | Синий (RAL 5017) |
|  | Цветовое решение рам дверей, окон и жалюзийных решеток | - | Наружные рамы – темно-серый (RAL 7037); Внутренние рамы – серый (RAL 7035) | Наружные рамы – синий (RAL 5017); Внутренние рамы – серый (RAL 7035) |
|  | Цветовое решение элементов ограждения лестничных конструкций | - | Темно-серый (RAL 7037) | синий (RAL 5017) |
|  | Цветовое решение внутренних поверхностей стен | - | Серый (RAL 9003) | Белый (RAL 9003) |
|  | Цветовое решение потолка и пола | - | Белый (RAL 9003) | Пол - Сигнально серый (RAL7004) Потолок - Белый (RAL 9003) |
|  | Лестничные площадки с лестницами | шт. | 2 (для каждого выхода) или 1 (возможно совмещение для двух смежных выходов) |  |
|  | Высота здания с крышей (в чистоте) | мм | 4300 |  |
|  | Высота от уровня планировки до уровня установки здания | мм | 200 (уточняется на стадии РД) |  |
|  | Собственные нужды здания | - | Разводка кабелей по зданию в кабель-каналах кабелем, не распространяющим горение при групповой прокладке. |  |
|  | Заземление внутри здания | - | Да, с организацией выпусков наружу |  |
|  | Система заземления | - | TN-С-S |  |
|  | Отопление | - | Электроконвекторы со встроенными терморегуляторами, температура нагревательной поверхности не более 180 °С. Поддержание температуры в помещении при эксплуатации не ниже +5°С, при проведении ремонтных и монтажных работ не ниже +18°С. Поддержание температуры в заданных пределах должно быть организовано в автоматическом режиме. Высота установки приборов 200 мм от пола помещения. |  |
|  | Освещение | - | Аварийное и рабочее на базе LED- светильников. Нормы освещенности принять по СП 52.13330.2016. Питание от ЩСН, установленного в помещении щита управления. Управление внутренним освещением осуществить по месту с помощью выключателей |  |
|  | Вентиляция | - | См. примечание 1 |  |
|  | Кондиционирование | - | См. примечание 2 |  |
|  | Дымоудаление | - | При необходимости |  |
|  | Система пожарной сигнализации | - | Да |  |
|  | Система контроля и управления доступом |  | Да |  |
|  | Шеф - надзор | - | Да |  |
|  | Объём поставки | - | Модульное здание полностью укомплектовано: освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование; заземление, пожарная сигнализация, СКУД |  |
|  | Комплект электрозащитных средств и первичных средств пожаротушения (огнетушитель и т.д) | - | Комплектной поставкой в помещениях здания ЗПП предусмотреть первичные средства пожаротушения (огнетушители) в соответствии с «Политикой в области пожарной безопасности ПАО «Россети» |  |
|  | Система контроля концентрации элегаза | - | Да |  |
|  | Срок службы здания | лет | Не менее 50 |  |
|  | Шеф-наладочные работы | - | Да |  |
|  | Фальшпол в помещении щита управления | - | Предусмотреть кабельные каналы со съемными крышками в конструкции пола глубиной не менее 150 мм для подвода кабелей к отдельно стоящим и навесным шкафам |  |
|  | Съемная кровля для проведения ремонтных работ в контейнере КРУЭ | - | Да |  |
|  | Установка козырька над наружными дверьми | - | Да |  |

Примечания.

- В помещениях КРУЭ 220 кВ предусмотреть общеобменную приточно-вытяжную систему с естественным и механическим побуждением с 3-х кратным воздухообменом, с поддержанием температурного режима +5 - +35°С. Вытяжку из помещения предусмотреть через решетки в соотношении 2/3 воздуха из нижней зоны и 1/3 из верхней зоны. Предусмотреть фильтры для очистки приточного воздуха от пыли. Вытяжная вентиляция должна включаться извне и не быть связанной с другими вентиляционными устройствами. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне. Предусмотреть аварийную систему вентиляции с 6-ти кратным воздухообменом: складывается из 3-х кратной общеобменной плюс один вентилятор той же мощности (3-х кратной) для удаления элегаза из нижней зоны. Включение автоматически от системы контроля концентрации/утечки элегаза в помещении КРУЭ. Забор воздуха предусмотреть через общий воздуховод с уровня пола помещения КРУЭ. При превышении ПДК системы контроля концентрации элегаза должны включаться обе системы вентиляции: общеобменная и аварийная. Воздуховоды должны быть из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. При срабатывании пожарной сигнализации системы вентиляции должны автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).

В помещении щита управления предусмотреть общеобменную приточно-вытяжную систему с 3-х кратным воздухообменом, с подержанием температурного режима +5 - +25 °С. Предусмотреть фильтр (G4) для очистки приточного воздуха. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. При срабатывании пожарной сигнализации система вентиляции должна автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).

- В помещении щита управления предусмотреть кондиционер (сплит-систему) полупромышленный с низкотемпературным комплектом, рассчитанный на объем помещения. При срабатывании пожарной сигнализации система кондиционирования должна автоматически отключаться. Тип сигнала от пожарной сигнализации: дискретный («сухой контакт» н.о. или н.з.).

- Над дверьми предусмотреть установку тепловых завес. Завесы включаются автоматически при открывании ворот и отключаются автоматически при достижении в помещении температуры +5°С.

- Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования с толщиной покрытия не менее 100 мкм.

- Завод-изготовитель должен предоставить следующий пакет документации на согласование:

- заполненные заводом-изготовителем данные технические требования,

- габаритно-установочные чертежи, спецификацию оборудования, входящего в комплект поставки,

- руководство по эксплуатации,

- значение максимальной массы поставляемого оборудования,

- нагрузки на строительные конструкции,

- размеры и расположение отверстий для ввода силовых кабелей 0,4 кВ и контрольных кабелей,

- схемы шкафов управления с перечнем элементов и их техническими характеристиками,

- схемы силовых шкафов с перечнем элементов и их техническими характеристиками,

- технологические схемы систем вентиляции,

- расчеты принятых характеристик для внутренних инженерных систем и силовой сети,

- рекомендации по заземлению.

- Для подключения передвижной дизельной электростанции (ПЭС) в комплект поставки блочно-модульного здания включить шкаф по типу ST 400х300х150 IP66 с выключателем-разъединителем 3P 80 А OptiSwitch DI-80-3 - 1 шт. Подключение шкафа выполнить к щиту СН 0,4 кВ БМЗ. Установку шкафа выполнить с наружной стороны здания около входа.

- С фасадной стороны здания БМЗ предусмотреть фирменную надпись принадлежности объекта в соответствии с фирменным стилем ПАО «Россети Московский регион» (см. брендбук).

- По данному опросному листу заказать два блочно - модульных здания для ЗПП №1 и ЗПП №2.

- Блочно-модульные здания необходимо оснастить системой контроля утечки элегаза. Для этого предусмотреть установку стационарных газоанализаторов и шкафа автоматики системы обнаружения элегаза. Алгоритм работы системы должен предполагать включение указательных светозвуковых табло над входами и выходами при превышении первого порога ПДК (SF6) до уровня 500 мг/м3. При превышении второго порога ПДК 5000 мг/м3 должна включаться аварийная вытяжная вентиляция. Отключение сигнализации и аварийной вентиляции должно происходить после прихода показаний в норму. Передача измерительной информации внешним устройствам в цифровой форме, интерфейс RS485, протокол Modbus RTU. Электрическое питание газоанализатора выполнить от сети постоянного тока на напряжение 24 В, потребляемая мощность – не более 2 Вт. Количество необходимых к установке газоанализаторов уточняет завод-изготовитель системы. Средняя наработка на отказ устанавливаемых газоанализаторов не менее 24000 ч., срок службы – не менее 10 лет.

Система контроля утечки элегаза должна иметь следующие метрологические характеристики:

- диапазон измерений массовой концентрации SF6 – 0-6000 мг/м3;

- пределы допускаемой основной приведенной погрешности - ±10%;

- предел допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от предела допускаемой основной погрешности – 0,5.

Шкаф автоматики системы обнаружения элегаза должен быть навесного исполнения с подводом кабелей cнизу. Корпус шкафа стальной со степенью защиты не ниже IP66.

Условия эксплуатации:

- диапазон контролируемой и окружающей сред – от -20 ˚С до +40 ˚С;

- относительная влажность воздуха при температуре +25 ˚С – 0-98%.