# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене дизельного топлива АО «АКРИХИН»

| № п.п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и объемы выполняемых работ: | 1.1. Извлечение из двух емкостей РГД-50 остатков дизельного топлива (V~62 м³ суммарно в обеих емкостях) до степени, позволяющей произвести работы указанные в п. 1.2, а также подготовка и погрузка извлечённых остатков для дальнейшей транспортировки к месту утилизации. 1.2. Вывоз топлива (Vостатков~62 м³) на утилизацию с оформлением акта утилизации; 1.3. Очистка: - емкостей №1 и №2 (Vёмкости=50 м³); - расходной ёмкости (Vёмкости=0,8 м³), расположенной в помещении паровой котельной; - топливопроводов от ёмкостей №1 и №2 до кранов на опусках к горелкам котлов. Информация об оборудовании и его расположении – во вложенном разделе проекта. 1.4. Заполнение емкостей №1 и №2 новым дизельным топливом (зимним, Евро-5, кл.1) (Vтоплива=20 м³). |
| 2 | Местоположение | 2.1. Московская область, Богородский г.о., г. Старая Купавна, ул. Кирова д. 29. |
| 3 | Цель выполнения Работ | 3.1. Замена дизельного топлива |
| 4 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 4.1. Раздел ТП (топливопроводы) рабочей документации котельной. |
| 5 | Состав и содержание Работ | 5.1. Работы выполняются с использованием инструментов, оборудования и рабочей силы Подрядчика. 5.2. Работы выполняются в четыре этапа: - отключение топливопотребляющего оборудования котельной; - извлечение и утилизация топлива (в т.ч откачка, транспортировка к месту утилизации), дегазация и устройство временной вентиляции; - очистка емкостей №1 и №2 (в т.ч. зачистка твёрдых донных отложений вручную с помощью искробезопасного инструмента, восстановление поверхности емкостей – при необходимости), расходной ёмкости и трубопроводов; - проведение частичного техосвидетельствования; - закупка дизельного топлива (зимнее, Евро-5, кл.1) и заполнение им емкостей. Топливо должно иметь сертификат соответствия и быть произведено не ранее 2026 года. |
| 6 | Требования к выполнению Работ | 6.1. Способы и методы выполнения работ определяются Подрядчиком, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проектом производства работ, действующей нормативно-технической документацией с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, а также экологической и пожарной безопасности. Проект производства работ, включающий поэтапное описание очистки емкостей (обследование, отключения, пропарка и пр.) должен быть разработан до начала работ и согласован с Заказчиком. 6.2. К работам допускается персонал, прошедший профессиональную подготовку, аттестацию и медосмотр, а также имеющий допуск к работе в ограниченном замкнутом пространстве. 6.3. Перед выполнением работ задвижки на подводящих и отводящих трубопроводах должны быть закрыты и опломбированы. 6.4 В случае образования мусора (отходов) в процессе выполнения работ Подрядчик обязан утилизировать их за счет собственных средств или собственными силами и в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 7 | Требование к опыту | 7.1. Наличие опыта проведения данного вида работ не менее 3 лет на объектах нефтегазовой промышленности. 7.2. Наличие отзывов и рекомендательных писем. |
| 8 | Оснащенность и обеспеченность оборудованием | 8.1. Подрядная организация обязана осуществлять работы с применением собственного оборудования, всех необходимых материалов и средств индивидуальной защиты, необходимых для полного и качественного исполнения своих обязательств. |
| 9 | Результаты выполненных Работ | 9.1. Результаты работ должны соответствовать действующим нормативно-техническим актам; 9.2. По результатам работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие бухгалтерские документы: Акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием количества и объема фактически выполненной работы, счет и счет-фактуру. |
| 10 | Сроки выполнения Работ | 10.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора. 10.2. Срок выполнения работ: не позднее 1 октября 2026 года. 10.3. Указанные сроки могут быть изменены с учетом устранения выявленных недостатков выполненных Подрядчиком работ в сроки, согласованные сторонами. 10.4. При выявлении дефектов в период гарантийного срока обслуживания, устранение осуществляется за счет и силами Подрядчика. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. |
| 11 | Иные требования | 11.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ своевременно и в объемах, установленных Техническим заданием. 11.2. Способность самостоятельно выполнить весь перечень работ на территории Заказчика без привлечения субподрядных организаций. 11.3. Согласие на выполнение работ без предоплаты. 11.4. Доставка специалистов, оборудования и материалов Подрядчика до местоположения и обратно осуществляется за счет Подрядчика. 11.5. Заключение типового Договора в редакции Заказчика. 11.6. Работы должны проводиться с соблюдением правил охраны труда. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик. 11.7. К выполнению Работ допускаются граждане Российской Федерации, имеющие допуск на выполнение данных видов. 11.8. Рабочий день с 8:00 до 17:00 в рабочие дни. |
| 12 | Ориентировочная стоимость | - |
| 13 | Представители Заказчика | 13.1. Начальник участка теплоснабжения – Чавлытко Евгений Александрович, тел. +7.989.098.69.06 e-mail: e.chavlytko@akrikhin.ru |

| Подготовил: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник участка теплоснабжения Чавлытко Е.А. |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата |
| Согласовано: |  |  |  |  |
| Главный энергетик Хакимов С.Ж. |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | дата |