.
титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»
Наименование работ – комплексная наладка оборудования устанавливаемого в рамках реализации титула:
	№пп
	Наименование ПС
	Новый шкаф 
	Кол-во, шт.

	1
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС в сторону ПС 500 кВ Нижнеангарская
	1

	2
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №2
	1

	3
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №2
	1

	4
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №1
	1

	5
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №1
	1

	6
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут –Звездная с отпайкой на ПС Чудничный
	1

	7
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф ПА с функцией АОПО(t) ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена
	1

	8
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена
	1

	9
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха
	1
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	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Шкаф подсистемы ИБ
	1

	11
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Оборудование DWDM
	1

	12
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Оборудование связи
	1

	13
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	ВЧ оборудование
	комп

	 
	ИТОГО Усть-Кут
	 
	12

	14
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС (№2) в сторону ПС 500 кВ Усть-Кут
	1

	15
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 974/970 кГц (№2) ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Новый Уоян II цепь
	1

	16
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	Шкаф подсистемы ИБ
	1

	 
	 ПС 500 кВ Нижнеангарская
	Оборудование связи
	1

	 
	 ПС 500 кВ Нижнеангарская
	Оборудование DWDM
	1

	 
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	ВЧ оборудование
	комп

	 
	ИТОГО ПС Нижнеангарская
	 
	3

	14
	ПС 500 кВ Таксимо
	Шкаф ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 716/748 кГц ВЛ 220 кВ Таксимо - Окусикан
	1

	15
	ПС 500 кВ Таксимо
	Шкаф ПРД/ПРМ КЕДР-2.0 732/700 кГц ВЛ 220 кВ Таксимо - Перевал
	1

	10
	ПС 500 кВ Таксимо
	Оборудование ИБ
	1

	11
	ПС 500 кВ Таксимо
	Оборудование связи
	1

	 
	ИТОГО ПС Таксимо
	 
	2

	16
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог II цепь 2
	1

	17
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог I цепь 
	1

	18
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Сухой Лог- Чертово Корыто
	1

	19
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй-Сухой Лог
	1

	20
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф УТМ ПА
	1

	21
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ  ВЛ 220 кВ Сухой Лог- Чертово Корыто
	1

	22
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ  ВЛ 220 кВ Пелендуй - Сухой Лог
	1

	23
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ  ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог I цепь
	1

	24
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ  ВЛ 220 кВ Мамакин-Сухой Лог II цепь 
	1

	25
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Шкаф с Оборудованием DWDM
	1

	26
	ПС 220 кВ Сухой Лог
	Оборудование связи
	1

	 
	ИТОГО ПС Сухой Лог
	 
	11

	25
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	26
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	27
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф РАС
	1

	28
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто
	1

	29
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог
	1

	30
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф ССПИ ПА
	1

	31
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	32
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	33
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог
	1

	34
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто
	1

	34 
	 ПС 220 кВ Пеледуй
	Оборудование DWDM
	1

	35
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Оборудование ВЧ
	1

	 
	ИТОГО ПС Пеледуй
	 
	12

	35
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2
	1

	36
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1
	1

	37
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф ТМ-3
	1

	38
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1
	1

	39
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №1 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2
	1

	40
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф РАС №3
	1

	41
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1
	1

	42
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2
	1

	43
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1
	1

	44
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2
	1

	45
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №1
	1

	46
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 №2
	1

	47
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6- НПС-7 №1
	1

	48
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6- НПС-7 №2
	1

	49
	ПС 220 кВ НПС-6
	Шкаф УТМ ПА
	1

	50
	ПС 220 кВ НПС-6
	Оборудование СКУД, СПС, СОТС, СОУЭ 
	Комплект

	 
	ИТОГО НПС-6
	 
	16

	50
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы
	1

	51
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7  № 1
	1

	52
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7  № 2
	1

	53
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	54
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК  ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7  №1
	1

	55
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК  ПРД/ПРМ №1 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7  №1
	1

	56
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ 974/874 кГц по ВЧ ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы
	1

	57
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	58
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК  ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №2
	1

	59
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УПАСК  ПРД/ПРМ №2 по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 №1
	1

	60
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф УТМ ПА
	1

	61
	ПС 220 кВ НПС-7
	Шкаф ТМ2
	1

	 
	ПС 220 кВ НПС-7
	Оборудование DWDM
	1

	 
	ПС 220 кВ НПС-7
	Оборудование связи
	1

	 
	ИТОГО НПС-7
	 
	14

	62
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф ТМ3
	1

	63
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	64
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Рассолы – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	65
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВЧ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	66
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф УПАСК №2 ПРД/ПРМ по ВОЛС ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	67
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Рассолы – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	68
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8
	1

	69
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	70
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф ПА с функцией ФОЛ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №2 с отпайкой на ПС НПС-10
	1

	71
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф УТМ ПА 
	1

	72
	ПС 220 кВ НПС-9
	Оборудование СКУД, СПС, СОТС, СОУЭ 
	Комплект

	73
	ПС 220 кВ НПС-9
	Конденсатор связи
	1

	74
	ПС 220 кВ НПС-9
	Оборудование ВЧ
	комплект

	75
	ПС 220 кВ НПС-9
	Оборудование DWDM
	1

	76
	ПС 220 кВ НПС-9
	Шкаф DWDM (дополнительный)
	1

	 
	ИТОГО  НПС-9
	 
	11



Проверка высокочастотного тракта совместно с элементами обработки и присоединения ВЛ в том числе с предварительная проверка оборудования ВЧ перед установкой:

	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Единица измерения
	ПС Усть-Кут
	 ПС Таксимо
	ПС Нижнеангарская
	ПС Сухой лог
	ПС НПС-6
	ПС НПС-7
	ПС НПС-9
	ПС Пеледуй

	 
	Обрудование ВЧ-связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Высокочастотный заградитель
	ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (100-200 кГц)
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	2
	Высокочастотный заградитель
	ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (160-1000 кГц)
	шт.
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	3
	Высокочастотный заградитель
	ВЗ-1250-0,25 УХЛ1 (324-1000 кГц)
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Высокочастотный заградитель
	ВЗ-1250-0,25 УХЛ1 (160-1000 кГц)
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Конденсатор связи на напряжение 220 кВ, емкость – 3200 пФ
	СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	6
	Конденсатор связи с подставкой
	СМП-110/√3-6,4 УХЛ1
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	7
	Фильтр присоединения
	ФП (86-1000)/3200 УХЛ1
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	1

	8
	Разъединитель однополюсный
	РВО-10/400 УХЛ1
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1





В том числе в объем работ на каждом объекте входит:
- проведение анализа и корректировка РД в виде исполнительной документации в части принципиальных решений для вышеперечисленных систем и оборудования;
- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования. При необходимости планирование и подача заявок на вывод оборудование, отсутствующее в годовом графике вывода (совместно с эксплуатирующей организацией);
- составление программ проверок (при необходимости);
- проверка изоляции смонтированных цепей;
- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;
- проверка электрических характеристик, смонтированных реле, автоматов, преобразователей и прочее;
- настройка и проверка выдачи сигналов в АСУТП (совместно с наладчиком АСУТП).
- взаимодействие с монтажной организацией, подготовка и выдача в монтаж кабельных связей, вторичных соединений, рядов зажимов для организации, координации общего графика работ
- взаимодействие с шеф наладочными структурами и поставщиками оборудования
для организации и выполнения единого, целого комплекса ПНР, согласованного по
техническим и временным параметрам
- взаимодействие с техническими структурами филиала ПАО «Россети» Забайкальское ПМЭС 
- выполнение приемосдаточных работ со специалистами Заказчика ПАО «Россети»
- выполнение работ по индивидуальным испытаниям и комплексному опробованию оборудования
- включение отдельных систем, оборудования, объекта в работу
- оформление полного комплекта исполнительной документации в части ПНР для Заказчика и для предоставления в РТН (включая, но не ограничиваясь протоколами проверки, Актами, копиями записей из журналов, а так же ведение самих журналов общих и специальных работ) .
- выполнение комплексной наладки оборудования в соответствии с Рабочей документацией по данному титулу. 

Требование к подрядной организации
- наличие ЭТЛ до 500 кВ
- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»
- наличие в достаточном количестве, приборов проверки РЗА (Ретом – 61, 21), приборов для проверки силового оборудования (ЭТЛ), мегомметров, мультиметров и прочего испытательного оборудования и средств измерения для одновременного выполнения работ на четырех объектах. 
- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 4х (четырех) объектах 
- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения комплексной наладки оборудования  
- наличие автомашин (не менее 2х) с полным приводом для перемещения по объектам.

Прочие условия:
- автономная наладка оборудования производится заводом изготовителем (поставщиком оборудования) и не входит в перечень работ.
- организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет.
- начало проведения работ с 20.08.2026г.
- окончание проведения работ не позднее 30.10.2026г





