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Д Е Ф Е К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь
К ТЗ № 201-301/23 от 06.02.2023г
На капитальный ремонт оборудования станции очистки дождевых стоков. 
	№
	Наименование работ
	Наименование 

материалов
	Единица

измерения
	Кол-во

	1
	Работы по демонтажу фильтров ливневой воды 4шт. (1500х1500х4200)
	Лист стальной 8мм
	м3/шт
	7,2/4

	2
	Работы по выемке старого фильтрующего элемента и его утилизация
	Кварцевый песок

Гравий
	м3

м3
	2,25
2,25

	2
	Работы по изготовлению и монтажом баков для фильтрующего элемента 4шт. (1500х1500х4200)
Монтаж лаза 60х50 (4шт)

Схема прилагается.
	Лист стальной толщиной  8-10 мм.
Уголок 50х50.

Труба Ду 57х4 (бесшов)
Труба Ду 89х4 (бесшов)
Фланцы Ду 50

Фланцы Ду 80

Труба 159х6 (бесшовная)
Фланец Ду 150

Фильтровальная сетка нержавейка полотняного переплетения 0,5х0,5

Лист 65х55 /8мм
	м3/шт
м

м
м

шт

шт

м

шт

м2

шт
	9,45/4
8,8

2

4

16
36

2

4
2

4

	3
	Засыпка фильтрующего элемента
	Кварцевый песок (фр 0,8-2мм)
Гравий (фр 40мм)
	м3
м3
	2,25
2,25

	4
	Изготовление конуса для распыления воды
	Конус для распыления воды Ду 159
	шт
	4

	5
	Работы по демонтажу промежуточных баков 2шт (1900х1000х2500)
	Лист стальной 8мм
	м3/шт
	4,75/2

	6
	Работы по сборке сварке промежуточных баков и их монтаж 2шт (1900х1000х2500)
Монтаж люков 60х60 (4шт)

Схема прилагается.
	Лист стальной 8мм
Уголок 50х50

Труба Ду 108х4 (бесшов)
Лист 65х65/8мм

Фланец Ду 100

Задвижка Ду 100
Труба Ду 159х6 (бесшов)
	м3/шт
м

м

шт

шт

шт

м
	4,75/2
10

1,5

4

6

4

1,5

	7
	Произвести гидроизоляцию внутренних стенок бака.
	1)Промежуточный бак 2шт (1900х1000х2500);

2)Баки для фильтрующего элемента 4шт (1500х1500х4200)
	
	

	8
	Замена трубопроводов и задвижек.
	Труба Ду 159х6 (бесшов)
Труба Ду 89х5 (бесшов)
Фланец Ду 80

Отвод Ду 89

Переход с Ду 159 – 108

Труба Ду 108х4 (бесшов)
Переход с 108 – 89

Отвод Ду 159

Задвижка Ду 150
Задвижка Ду 100

Задвижка Ду 200

Задвижка Ду 50
	м
м
шт

шт

шт

м
шт

шт

шт

шт

шт

шт
	14
6

8

5

1

2,5

1

1

11

3

1

4

	9
	Поднять трубопровод подачи воздуха на фильтры
	Труба Ду 57х4 (бесшовн.)
	м
	20

	10
	Произвести чистку гидроциклонов 24м3- 3шт


	Опорожнение циклонов

Выемка ила и мусора (вручную)

Промывка циклонов

Очистка от ржавчины 

Обезжиривание

Окраска в два слоя (водостойкой краской) 
	
	

	11
	Замена дренажных трубопроводов с гидроциклонов.
	Труба Ду 114 (бесшов)
Отвод Ду 114
Труба 159х6 (бесшов)
Переход 159х114

Отвод Ду 159
Тройник 159х159х159

Фланец Ду 150

Задвижка Ду 150

Задвижка Ду 100
	м
шт

м
шт

шт

шт

шт
шт

шт
	54
13
25
3

3

1
5

4

3

	12
	Утепление трубопровода на гидроциклоны
	Греющий кабель

Гофра под кабель

Изоляция фальгированная

Стяжки нейлон

Клипсы для гофры
	м

м

м2
	60

15

3,92

	13
	Изготовление и замена металлического шибера (разделителя потока) 2000х1650
	Лист метал толщиной 5мм

Гидроизоляция примыканий шибера к бетону
	м2
	3,3

	14
	Закупка и монтаж насоса промывки фильтров
	Насос: 
Q=110 м3/ч

H=38.5 м

N=1385 об/мин
	шт
	1

	15
	Поднять фундамент для промежуточного бака 

1900х1000х200
	бетон
	м3
	0,38


Составил:
Мастер ДЭ                                                                                                       Т.А.Рудаков
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