| № документа: |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |

Техническое задание

на проведение диагностики, восстановление и подключение

высоковольтного кабеля 6кВ от ООО «Энергомонтаж» до РП-6 ООО «Реалит»

и силового трансформатора Тр-1 ТМГ- 1000/6-0,4кВ

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТРЕБОВАНИЙ | # ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект работ | РП-6кВ, кабельная линия 6 кВ от РУ-10кВ ЦРП-2 «Северная» до РП-6 кВ яч. 12. |
| 2 | Расположение объекта | Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 57/6, производственная площадка ООО «Реалит». |
| 3 | Заказчик (Владелец) | ООО «Реалит». |
| 4 | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
| 5 | Цель | Восстановление схемы электроснабжения производственного предприятия. |
| 6 | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие). |
| 7 | Описание работ | Работы по определению характера и места повреждения кабельной линии, испытанию и ремонту кабельной линии в составе: - Поиск и определение места повреждения кабеля. Определение места повреждения кабельной линии 6 кВ, направлением: от РП-6кВ ячейка № 12 ООО «Реалит» до РУ-10кВ ЦРП-2 «Северная»ячейка № 101, кабельная линия АСБлу-3х240-10 – 792 м. Глубина залегания кабеля составляет 0,7 – 1,0 м. Кабель проложен в траншее. Точность определения - +/- 1 м. - Раскопка кабеля силами Подрядчика. - Ремонт повреждения кабеля. При необходимости наращивание кабеля. - Установка соединительных кабельных муфт 10 кВ. - Испытание кабеля силового длиной до 792 м напряжением до 36 кВ. - В ходе проведения ремонтных работ возможен прокол под дорогой. Переход под дорогами в асфальтобетонном исполнении выполнить в полиэтиленовой трубе на глубине 1м, концы трубы должны выступать от края пересечения на 2 м или на 1 м от края кювета. - После прокладки кабеля в траншее выполнить подсыпку песком на высоту 0,25 м и покрыть красным кирпичом. - Засыпать кабельную траншею грунтом без камней и металлических предметов. - При необходимости: устройство асфальтового покрытия. - Установить указатели по трассе КЛ-6кВ и при пересечении с инженерными сооружениями. - Провести расширенное испытание силового трансформатора ТМГ-1000/0,4кВ расположенного в РП-6/0,4 кВ. - Выполнить необходимые испытания и пусконаладочные работы. |
| 8 | Требования к подрядчику | - Работы должны выполнятся специализированными организациями, имеющими опыт работы, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественных работ. - Подрядчик должен являться членом СРО в соответствующей предмету конкурентной процедуры области на весь период выполнения работ. - Подрядчик должен предоставить: Смету, составленную на основании Технического задания; Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. - Все работы должны быть выполнены согласно ПУЭ и соответствующих СНиП-ов. - Работы выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц. - При выполнении работ Подрядчик руководствуется Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Подрядчик гарантирует сохранность электросетей Заказчика, расположенных в зоне производства ремонтных работ. - Места установки соединительных муфт на КЛ согласовываются с Заказчиком. - Подрядчик оформляет необходимые разрешительные документы на проведение земляных работ. - Подрядчик обеспечивает ограждение мест раскопок в соответствии с нормами, действующими в г. Обнинске. - Перед подачей коммерческого предложения, или заключения договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |
| 9 | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |
| 10 | Условия выполнения работ | 1.Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается. 2.Рабочий день по согласованию (при необходимости в 2е смены). 3.Проведение работ в условиях действующего предприятия (стеснённые условия работ). 4.Причинённый по вине Подрядчика ущерб и повреждения Подрядчик устраняет за свой счет. 5.Оборудование, инструменты. Подрядчик приобретает за собственный счет. 6.Аренда грузоподъёмной и прочей техники организовывается Подрядчиком и за его счёт. 7.В конце каждой смены, а также по требованию Заказчика, Подрядчик собирает и перемещает мусор на площадку хранения отходов, указанную Заказчиком. 8.Подрядчик назначает координатора работ, круглосуточно находящегося на связи. 9.Подрядчик по первому требованию Заказчика предоставляет полный отчет о выполненной работе. 10.Подрядчик несет ответственность за качество, объемы и сроки выполнения работ. 11.Не выполнение любого из требований к договору влечет за собой расторжение договора. 12.Проведение работ согласно всем нормам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. 13.Перед началом работ Подрядчик согласовывает и передаёт Заказчику проект производства работ (ППР). 14.Перед началом работ Подрядчик проходит в службе ОТ и ПБ Заказчика тематические инструктажи с подписью в соответствующих журналах. 15.На территории Заказчика Подрядчиком должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.). |
| 11 | Требования к составу, порядку и форме представления результатов выполненных работ | - По проведенным испытаниям и электрическим измерениям кабельной линии предоставить технический отчет на бумажном носителе. - Протокол испытаний должен содержать следующую информацию: - данные об объекте выполнения работ (направление кабельной линии, наименование и адрес объекта, которому принадлежит линия и пр.); - о поврежденной линии (марка, сечение, рабочее напряжение); - о грунте и покрытии в месте повреждения; - схему повреждения с привязкой к местности; - характер повреждения. - Акт приемки-сдачи выполненных работ по ремонту кабельной линии. - Заказчик после получения акта приемки-сдачи выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт приемки-сдачи или представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ. |
|  | Требования по объему гарантий качества работ. | - Подрядчик гарантирует: - безаварийную эксплуатацию на протяжении гарантийного срока; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. - Гарантийный срок на качество выполненных работ, начинается с даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ и составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. |
| 11 | Приложение | Схема прокладки кабеля 6 кВ. |

Главный энергетик-зам. главного инженера                                                             Ижукин И.Н.