ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование системы кондиционирования для объекта: «Производственное предприятие - ООО» Эйч Энерджи» расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский го., г.Хотьково, ул. Заводская 1.

2026 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование объекта: Производственное предприятие - ООО» Эйч Энерджи»

1.2. Адрес объекта: Московская обл., Сергиево-Посадский го., г.Хотьково,

ул. Заводская 1.

1.4. Цель выполнения работ: проектирование системы кондиционирования для объекта.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Планировки и экспликация помещений:

Здание 1С

Размер: 30м*18м* 12м / д*ш*в

Источники тепла в здании 1С:

1.Вал намоточной машины L-5м и d-0,3м, t - 56гр

2.Котлы заливочные d-1,5м, h-5м, t - 70гр - 5шт

3.Котлы подготовки материала d-1,5 h-2,5м, t - 90гр – 3 шт

4.Котлы приготовления компаунда «Хедрих» d-1м, h -1,5м, t - 85гр - 3шт

Здание 1А

Размер: 54м*18м* 9,2 м/ д*ш*в

Источники тепла в здании 1А:

Токарные станки – 2шт.

Пост пайки головных модулей -1 шт.

Здание 2А (второй участок намотки)

Размер: 24м*18м* 9,2м / д*ш*в

Источники тепла в здании 1А

Намоточная машина – 1 шт.

Здание 1В

Размер: 42м*8,8м* 7,8м / д*ш*в

Источники тепла в здании 1В

1. Токарные станки – 3 шт.

3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

  - Параметры наружного воздуха (по СП 131.13330 «Строительная климатология»):

  - летняя температура и влажность;

  - зимняя температура и влажность.

В своде правил приведены данные о температуре и влажности наружного воздуха для разных регионов.

  - Требуемые параметры микроклимата в производственных помещениях, включая характеристики внутреннего воздуха, регулируются СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Параметры зависят от категории выполняемых работ по уровню энерготрат и времени года:

  - температура в тёплый период 22,0–25,0 ∘C;

  - температура в холодный период 22,0–25,0 ∘C;

  - относительная влажность 40–60 %.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

4.1. Систему кондиционирования выполнить на базе мультизональных фреоновых инверторных компрессорно - конденсаторных блоков

(предварительно на базе поставщика KORF, либо аналог).

Пример оборудования:

GC-G160/CFAN1 напольно-потолочный внутренний блок кондиционера (ИК пульт).

KF-IX-160С-V/X Внутренний блок напольно-потолочный (или аналог).

GW-GM615/3F внешний блок кондиционера модульный (или анлог).

KF-OH-850B-PRO/X наружный блок (или анлог).

Производственные помещения Заказчика разбить на зоны охлаждения.

Каждый из внутренних блоков должен иметь возможность управления с ик-пульта.

Для крепления внутренних блоков разработать проект крепления к существующим металлическим колоннам здания (сверление и сварочные работы на колоннах запрещены).

Для размещения наружных блоков разработать проект фундамента и металлической рамы с козырьком, включить в проект:

- расчёт несущей способности фундамента с учётом массы оборудования и динамических нагрузок;

- схему анкеровки рамы;

- мероприятия по гидроизоляции и защите от коррозии.

  - Размещение внутренних кондиционеров выбрать оптимальным с учётом:

- расположения рабочих мест операторов;

- маршрутов движения кран‑балок в цеху;

- обеспечения равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне.

  - Проектом предусмотреть трассировку труб отвода конденсата, в том числе:

- обеспечение уклона трубопроводов не менее 2 % в сторону слива;

- установку сифонов и запорной арматуры;

- теплоизоляцию труб для предотвращения образования конденсата на их поверхности;

- организацию точки сброса конденсата в соответствии с действующими нормами водоотведения.

  - Проектом предусмотреть трассировку электрического кабеля от точки питания до проектируемых источников потребления.

- выбор типа кабельной продукции в соответствии с условиями прокладки (в лотках, трубах, открыто и пр.);

- разработку схемы электроснабжения.

  - Требования к уровню шума до 80 дБА, СанПиН 1.2.3685-21, который устанавливает предельно допустимый уровень шума на рабочих местах;

  - Дополнительно проектом предусмотреть:

- подготовку спецификации оборудования и материалов, ведомости объёмов работ.

- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1. Перечень нормативных актов, которым должен соответствовать рабочая документация:

Проектирование системы кондиционирования выполнить на основании требований законодательных и нормативно-правовых актов.

Рабочую документацию разработать в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав графических и текстовых документов в каждом разделе рабочей документации принять по соответствующему ГОСТ 21.101.2020 «Система проектной документации для строительства».

Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Дата начала выполнения работ – ноябрь;

6.2. Дата предоставления результатов работ – ноябрь.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. План размещения оборудования корпус 1А, 1В;

Приложение 2. План размещения оборудования корпус 1С;

Приложение 3. План размещения оборудования корпус 2А;