
	








	









   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы кондиционирования для объекта: «Производственное предприятие - ООО» Эйч Энерджи» расположенного по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский го., г.Хотьково, ул. Заводская 1.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование объекта: Производственное предприятие - ООО» Эйч Энерджи» 
1.2. Адрес объекта: Московская обл., Сергиево-Посадский го., г.Хотьково, 
ул. Заводская 1. 
1.4. Цель выполнения работ: проектирование системы кондиционирования для объекта.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. Планировки и экспликация помещений:
[bookmark: _Hlk228891928]Здание 1С 
Размер: 30м*18м* 12м / д*ш*в
Источники тепла в здании 1С: 
[bookmark: _Hlk233104833]1.Вал намоточной машины L-5м и d-0,3м, t - 56гр
2.Котлы заливочные d-1,5м, h-5м, t - 70гр - 5шт 
3.Котлы подготовки материала d-1,5 h-2,5м, t - 90гр – 3 шт
4.Котлы приготовления компаунда «Хедрих» d-1м, h -1,5м, t - 85гр - 3шт 

Здание 1А 
Размер: 54м*18м* 9,2 м/ д*ш*в
Источники тепла в здании 1А:
Токарные станки – 2шт. 
Пост пайки головных модулей -1 шт. 

Здание 2А (второй участок намотки)
Размер: 24м*18м* 9,2м / д*ш*в
Источники тепла в здании 1А
 Намоточная машина – 1 шт.

Здание 1В
Размер: 42м*8,8м* 7,8м / д*ш*в
Источники тепла в здании 1В
1. Токарные станки – 3 шт.

3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.1. Параметры наружного воздуха (по СП 131.13330 «Строительная климатология»):
· летняя температура и влажность;
· зимняя температура и влажность.
В своде правил приведены данные о температуре и влажности наружного воздуха для разных регионов.
3.2. Требуемые параметры микроклимата в производственных помещениях, включая характеристики внутреннего воздуха, регулируются СанПиН 2.2.4.548‑96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Параметры зависят от категории выполняемых работ по уровню энерготрат и времени года:
· температура в тёплый период 22,0–25,0 ∘C;
· температура в холодный период 22,0–25,0 ∘C;
· относительная влажность 40–60 %.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
4.1. Систему кондиционирования выполнить на базе мультизональных фреоновых инверторных компрессорно - конденсаторных блоков 
(предварительно на базе поставщика KORF, либо аналог).
Пример оборудования: 
GC-G160/CFAN1 напольно-потолочный внутренний блок кондиционера (ИК пульт). 
KF-IX-160С-V/X Внутренний блок напольно-потолочный (или аналог). 

GW-GM615/3F внешний блок кондиционера модульный (или анлог). 
KF-OH-850B-PRO/X наружный блок (или анлог).

Производственные помещения Заказчика разбить на зоны охлаждения.

Каждый из внутренних блоков должен иметь возможность управления с ик-пульта. 

Для крепления внутренних блоков разработать проект крепления к существующим металлическим колоннам здания (сверление и сварочные работы на колоннах запрещены). 

Для размещения наружных блоков разработать проект фундамента и металлической рамы с козырьком, включить в проект: 
· расчёт несущей способности фундамента с учётом массы оборудования и динамических нагрузок;
· схему анкеровки рамы;
· мероприятия по гидроизоляции и защите от коррозии.
 
4.2.  Размещение внутренних кондиционеров выбрать оптимальным с учётом:
· расположения рабочих мест операторов;
· маршрутов движения кран‑балок в цеху;
· обеспечения равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне.
4.3. Проектом предусмотреть трассировку труб отвода конденсата, в том числе:
· обеспечение уклона трубопроводов не менее 2 % в сторону слива;
· установку сифонов и запорной арматуры;
· теплоизоляцию труб для предотвращения образования конденсата на их поверхности;
· организацию точки сброса конденсата в соответствии с действующими нормами водоотведения.
4.4. Проектом предусмотреть трассировку электрического кабеля от точки питания до проектируемых источников потребления.
· выбор типа кабельной продукции в соответствии с условиями прокладки (в лотках, трубах, открыто и пр.);
· разработку схемы электроснабжения.
4.5.  Требования к уровню шума до 80 дБА, СанПиН 1.2.3685-21, который устанавливает предельно допустимый уровень шума на рабочих местах;
4.6. Дополнительно проектом предусмотреть:
· подготовку спецификации оборудования и материалов, ведомости объёмов работ.



5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
[bookmark: _Hlk239948605]
5.1. Перечень нормативных актов, которым должен соответствовать рабочая документация:
Проектирование системы кондиционирования выполнить на основании требований законодательных и нормативно-правовых актов.
Рабочую документацию разработать в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Состав графических и текстовых документов в каждом разделе рабочей документации принять по соответствующему ГОСТ 21.101.2020 «Система проектной документации для строительства».
Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk239948698][bookmark: _Hlk239948706]6.1. Дата начала выполнения работ – ноябрь;
[bookmark: _Hlk239948713]6.2. Дата предоставления результатов работ – ноябрь.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. План размещения оборудования корпус 1А, 1В;
[bookmark: _Hlk229659235]Приложение 2. План размещения оборудования корпус 1С;
Приложение 3. План размещения оборудования корпус 2А;
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