## Северное ПМЭС. 2,3 Этап
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [16 empty] | СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО:
|  |  | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и развитию сети филиала | [16 empty] | Заместитель директора - главный инженер филиала | [17 empty] | Генеральный директор
|  |  | ПАО «Россети» - Магистральные электрические сети | [16 empty] | ПАО "Россети" - Северное ПМЭС | [17 empty] | ООО "Юнител Инжиниринг"
|  |  | Михно А. Д. | [16 empty] | Чупахин О. А. | [17 empty] | Жуков А. В.
авто
|  |  | ___________" " 2026 | [16 empty] | ___________" " 2026 | [17 empty] | ___________" " 2026
Календарно-сетевой график производства работ по титулу «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на ПС Сыктывкар, ПС Печора, ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, ПС Возейская, ПС Северный Возей, ПС Газлифт, ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский (ПС Первомайская), ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, ПС Шангалы, ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов
Договор: от 17.03.2026 № 1000-ИД
Замечания СПМЭС | Ответы Юнител Инжиниринг | № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Укрупненный объем работ | Стоимость этапа, руб без НДС | Статус работ | 2026 год | [57 empty] | 2027 год
[9 empty] | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь
[9 empty] | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-28 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 01-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 01-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-30 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-30 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 01-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-30 | 01-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-30 | 01-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 01-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 01-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | Разработка и согласование рабочей документации 2 этап
|  | 1.1 | Сбор исходных данных | 2026-03-17 | 2026-04-30 |  |  | Выполнено
|  | 1.2 | Разработка томов рабочей документации | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 51 том РД Необходимо согласование АО «СО ЕЭС» в части УПАСК |  | В работе
|  | 1.3 | Согласование разработанной рабочей документации | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  |  | В работе
|  | 2 | Строительно-монтажные работы, поставка МТРиО 2 этап
|  | 2.1 | ПС 220 кВ Усинская
|  | 2.1.1 | Производство и поставка УПАСК ВЧ (ПРД) по ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Усинская с отпайкой на ПС Сыня; Производство и поставка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 1 шт. |  | В работе
перенос на конец октября 1 | Принято Скорректировано. . Перенос на начало ноября с целью растянуть объем | 2.1.2 | Демонтаж существующующей резервной панели Р51; Установка новых автоматических выключателей на панели Р56; Установка УПАСК ВЧ (ПРД) по ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Усинская с отпайкой на ПС Сыня Установка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 2 чел |  | В подготовке | [49 empty] | 1 | 1
|  | 2.2 | ПС 220 кВ Печора
|  | 2.2.1 | Производство и поставка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Печора №1 (№2) | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВОЛС (ПКУС Триумф) – 1 шт. |  | В работе
|  | 2.2.2 | Демонтаж существующего передатчика АНКА-АВПА 484 кГц; Установка новых автоматических выключателей на панели У15; Установка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС -Печора №1 (№2) | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2 чел |  | В подготовке | [43 empty] | 3 | 3
|  | 2.3 | ПС 220 кВ Северная
|  | 2.3.1 | Производство и поставка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная; Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 1 шт.; Шкаф УПАСК ВОЛС (ПКУС Триумф) – 1 шт. |  | В работе
Разделить УПАСК Проверить линию 2 конец ПГРЭС | Принято Скорректировано | 2.3.2 | Демонтаж существующих передатчика АНКА-АВПА-1 446 кГц, Установка новых автоматических выключателей на панели У4; Установка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 чел |  | В подготовке | [45 empty] | 10 | 10
|  | 2.3.3 | Демонтаж существующих передатчика АНКА-АВПА-2 474 кГц; Установка новых автоматических выключателей на панели У4; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная | 2026-10-19 | 2026-10-31 | 2 чел | [49 empty] | 10 | 10
|  | 2.4 | ПС 220 кВ Вельск
|  | 2.4.1 | Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы на ПС 220 кВ Шангалы; Производство и поставка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 1 шт. |  | В работе
|  | 2.4.2 | Демонтаж существующего приёмопередатчик PowerLink ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы; Установка дополнительных автоматических выключателей в шкафу ЩАВ-1; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы на ПС 220 кВ Шангалы; Установка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 2 чел |  | В подготовке | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2.5 | ПС 220 кВ Шангалы
|  | 2.5.1 | Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы на ПС 220 кВ Шангалы; Производство и поставка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 1 шт. |  | В работе
|  | 2.5.2 | Демонтаж существующего приёмопередатчик PowerLink ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы; Установка дополнительных автоматических выключателей в шкафу ЩАВ-2; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Вельск – Шангалы на ПС 220 кВ Шангалы; Установка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 2 чел |  | В подготовке | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2.6 | Печорская ГРЭС (собственник АО «Интер РАО – Электрогенерация»)
Начать с ПГРЭС и последовательно 3 объекта сделать |  | 2.6.1 | Производство и поставка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Печора №1(№2); Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Усинская с отпайкой на ПС Сыня; Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная; Производство и поставка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная; Производство и поставка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 2 шт.; Шкаф УПАСК ВОЛС (ПКУС Триумф) – 2 шт. |  | В работе
|  | 2.6.2 | Установление договорных отношений с балансодержателем, заключение компенсационного соглашения, получение ТУ, разработка рабочей документации | 2026-04-01 | 2026-08-31 |  |  | В работе
|  | 2.6.3 | Демонтаж существующего приемника АНКА-АВПА 484 кГц; Установка УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Печора №1(№2); Установка дополнительных автоматических выключателей на панели №119 «ПА. Панель автоматов» и панели №77 «Панель автоматов» | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 2 чел |  | В подготовке | [43 empty] | 3 | 3
|  | 2.6.4 | Демонтаж существующего приемника АНКА-АВПА 446 кГц, АНКА-АВПА 474 кГц; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная, | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 чел |  | В подготовке | [45 empty] | 10 | 10
|  | 2.6.5 | Демонтаж существующего приемника АНКА-АВПА 474 кГц; УПАСК по ВОЛС ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Северная; | 2026-10-19 | 2026-10-31 | 2 чел |  | В подготовке | [47 empty] | 10 | 10
перенос на конец октября 1 | Принято Скорректировано | 2.6.6 | Демонтаж существующующей панели на месте №89 «ПА. АНКА АВПА ВЛ-241»; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели №77 «Панель автоматов»; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Усинская с отпайкой на ПС Сыня; Установка разделительного фильтра - 2 шт. | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 2 чел |  | В подготовке | [49 empty] | 1 | 1
|  | 2.7 | Здание филиала ПАО «Россети» Северное ПМЭС
|  | 2.7.1 | Аренда каналов связи Мегафон и ПАО "Ростелеком" | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Оформление договорных отношений |  | В подготовке
|  | 2.7.2 | Производство и поставка серверов РАС - 2 шт. Плата интерфейсов Е1 - 1 шт. Модуль потока Е1 - 1 шт. (РУС Архангельск) | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Сервер РАС - 2 шт. |  | В работе
|  | 2.7.3 | Установка серверов РАС - 2 шт. Установка Платы интерфейсов Е1 - 1 шт. Установка Модуля потока Е1 - 1 шт. (РУС Архангельск) | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 2.8 | ВОЛС на ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ПЛ «Энергетика» и заходом на территорию ТЭЦ КЦБК (собственник АО «Группа Илим»)
|  | 2.8.1 | Установление договорных отношений с балансодержателем, заключение компенсационного соглашения, получение ТУ, аренда земельных участков | 2026-04-01 | 31.06.2026 |  |  | В работе
|  | 2.8.2 | Производство и поставка материалов и кабельной продукции для устройства ВОЛС по ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ПЛ «Энергетика» и заходом на территорию ТЭЦ КЦБК | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | В подготовке
Указать срок проведения работ 08.09.26-12.09.26 | Принято Скорректировано | 2.8.3 | Замена участка существующего оптического кабеля, для организации муфты на опоре №322/20 ВЛ 220 кВ Заовражье – Урдома с отпайкой на ТЭЦ КЦБК (опора №326 – опора № 322/20) – 1285 м; | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Замена участка существующего волоконно-оптического кабеля 1285 м. 5 чел |  | В подготовке
|  | 2.8.4 | Демонтаж существующего грозотроса. Прокладка волоконно-оптического кабеля от новой муфты на опоре №322/20 до приемного портала ОРУ 220 кВ ПЛ «Энергетика» по отпайке - 5880 м; | 2026-08-17 | 2026-09-13 | Прокладка волоконно-оптического кабеля 5880 м. 5 чел |  | В подготовке
|  | 2.8.5 | Прокладка оптического кабеля по территории ТЭЦ ПЛ «Энергетика» до устанавливаемого оптического кросса – 300 м. | 2026-08-17 | 2026-09-13 | Прокладка волоконно-оптического кабеля 300 м. 5 чел |  | В подготовке
|  | 3 | Прочие работы (в т.ч. ПНР, командировочные расходы и т.д.) 2 этап | [22 empty] | ,
|  | 3.1 | ПС 220 кВ Усинская
что за сроки и к чему они. Работаем в сентябре а ПНР в ноябре. Не понятно | Принято ПНР пернесены в аккурат после завершения СМР | 3.1.1 | Пусконаладочные работы (в т.ч. Командировочные расходы (Коми)) | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 1 чел |  | В подготовке
работы заканчиваем в октябре а ПНР в ноябре. | Принято ПНР пернесены в аккурат после завершения СМР | 3.2 | ПС 220 кВ Печора
|  | 3.2.1 | Пусконаладочные работы | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 3.3 | ПС 220 кВ Северная
|  | 3.3.1 | Пусконаладочные работы | 2026-10-19 | 2026-11-15 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 3.4 | ПС 220 кВ Вельск
|  | 3.4.1 | Пусконаладочные работы | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 3.5 | ПС 220 кВ Шангалы
|  | 3.5.1 | Пусконаладочные работы (в т.ч. Командировочные расходы Архангельская обл.) | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 3.6 | Печорская ГРЭС (собственник АО «Интер РАО – Электрогенерация»)
|  | 3.6.1 | Пусконаладочные работы | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 3.7 | Здание филиала ПАО «Россети» Северное ПМЭС
|  | 3.7.1 | Пусконаладочные работы | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 2 чел |  | В подготовке
|  | Итого по 2 этапу |  | 2026-03-17 | 2026-11-30 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+КЕДР) - 6 шт.; Шкаф УПАСК ВОЛС (ПКУС Триумф) – 4 шт.; Сервер РАС (Сев ПМЭС) – 2 шт.; Разделительный фильтр - 8 шт.; Плата Е1 – 2 шт. |  | В работе
|  | 4 | Разработка и согласование рабочей документации 3 этап
|  | 4.1 | Сбор исходных данных | 2026-03-17 | 2026-04-30 |  |  | Выполнено
|  | 4.2 | Разработка томов рабочей документации | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 116 томов РД Необходимо согласование АО «СО ЕЭС» в части УПАСК и ДЗЛ |  | В работе
|  | 4.3 | Согласование разработанной рабочей документации | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  | В работе
|  | 5 | Строительно-монтажные работы, поставка МТРиО 3 этап
|  | 5.1 | РП 220 кВ Первомайский
|  | 5.1.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – Первомайский. Производство и поставка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 208 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский – Плесецк I,II цепь с отпайками; Производство и поставка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 152 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский – Плесецк I,II цепь с отпайками Производство и поставка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 366 кГц основной ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ - Первомайский I и II цепь Производство и поставка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 366 кГц резервный ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ - Первомайский I и II цепь; Производство и поставка УПАСК по ВЧ (ПРМ) ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 - Первомайский; Производство и поставка разделительного фильтра - 6 шт. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 1 шт.; Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 5 шт.; Разделительный фильтр - 6 шт. |  | В работе
|  | 5.1.2 | Производство и поставка шкафа ДЗЛ ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК – Первомайский; | 2026-08-01 | 2027-02-28 | Шкаф ДЗЛ+КСЗ (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
Слишком короткий промежуток работ. Для ДФЗ ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 Первомайский потребуется проведение двухсторонней проверки с персоналом СТЭЦ. Для УПАСК потребуется вывод первичного оборудования для подключения оперативных выходных цепей и проверки прохождения команд в канале с Северодвинской ТЭЦ. Сроки д.б. без учета выходных дней. | Принято Сроки выполнения работ увеличены на 2 недели | 5.1.3 | Демонтаж ПВЗ для ДФЗ ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 - Первомайский; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – Первомайский; Демонтаж существующего ПРМ АНКА 160 кГц ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 - Первомайский; Установка УПАСК по ВЧ (ПРМ) ВЛ 220 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 - Первомайский; Установка разделительного фильтра - 6 шт. | 2027-01-11 | 2027-02-07 | 2 чел |  | В подготовке
сроки должны быть отличными от работ в п.5.1.3. Не обеспечить такой объем сопровождения работ. В выходные дни сопровождать работы не кому. При проверке приема команд в отстутствие согласованной РД думаю что потребуется вывод первичного оборудования для подключения оперативных выходных цепей отключения и проверка взаимодействия. Видится на каждое устройство не менее 10 рабочих дней для выполнения работ. | Принято Сроки выполнения работ перенесены и увеличены | 5.1.4 | Демонтаж существующих ПРМ ВЧТО-М 366 кГц основной и резервный ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ - Первомайский I, II цепь; Установка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 366 кГц основной ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ - Первомайский I и II цепь Установка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 366 кГц резервный ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ - Первомайский I и II цепь; | 2027-02-08 | 2027-03-06 | 2 чел |  | В подготовке
Выполнять работы на двух устройствах не возможно в том числе как у вас заявлено и со стороны ПС Савино для ПРМ 208 и со стороны ПС Плесецк, Обозерская для ПРМ 152 в одни и те же сроки. Такой объем сопровождения мы не обеспечим и вывести два устройства сразу РДУ не дадут, причем еще в период ОЗП. Планировать исходя из реальных сроков. Сначало делаем на одном объекте потом переезжаем на другой (Обозерская, затем Савино и потом Плесецк). | Принято Работы по замене ПРМ 208 кГц и 152 кГц разделены во времени, увеличены сроки | 5.1.5 | Демонтаж существующих ПРМ АНКА 208 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели 13У, 15У; Установка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 208 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский – Плесецк I,II цепь с отпайками; | 2027-03-09 | 2027-03-21 | 2 чел |  | В подготовке | [67 empty] | 5 | 5
|  | 5.1.6 | Демонтаж существующих ПРМ АНКА 152 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками; Установка УПАСК по ВЧ (ПРМ) 152 кГц ВЛ 220 кВ Первомайский – Плесецк I,II цепь с отпайками; | 2027-03-22 | 2027-04-04 | 2 чел | [71 empty] | 5 | 5 | 5
Для ДЗЛ предусмотрены работы по монтажу ВОЛС в мае а в январе зачем начинаем эти работы тогда. Сроки скорректировать с учетом не совмещения работ по п.5.1.3. Так же в составе ДЗЛ планируются к установке резервные защиты а это значит параметрирование объем большой с учетом необходимости вывода первичного оборудования. Тут реальный срок выполнения работ видится не менее 20 рабочих дней. С учетом что вы еще должны данные работы выполняться на противоположном конце. | Принято Сроки увеличены и перенесены с учетом СМР по ВОЛС и работ на противоположном конце линии. | 5.1.7 | Демонтаж существующей панели ДЗЛ-1 ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК – Первомайский; Установка шкафа ДЗЛ ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК – Первомайский; | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 2 чел |  | В подготовке | [71 empty] | 4 | 4 | 4
|  | 5.2 | ПС 110 кВ Первомайская
|  | 5.2.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская; Производство и поставка шкафа ДЗЛ ВЛ 110 кВ Первомайская - ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК); | 2026-08-01 | 2027-02-28 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 1 шт.; Шкаф ДЗЛ+КСЗ (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.2.2 | Демонтаж существующего ПВЗ для ЭПЗ1643 ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 1 чел |  | В подготовке
Предусмотрены работы по монтажу ВОЛС в апреле а уже в марте мы монтируем ДЗЛ.Не учитываете время на параметрирование так как в составе ДЗЛ еще и ступенчатые защиты требуется большой объем параметрирования и двухсторонняя проверка. Потребуется вывод первичного оборудования для подключения оперативных и токовых цепей. Сроки маленькие видиться не менее 20 рабочих дней. Не совмещать с работами по п.5.2.2 в одни и те же сроки. При этом еще работы и на противоположном конце ВЛ. | Принято Сроки увеличены и перенесены с учетом СМР по ВОЛС и работ на противоположном конце линии. | 5.2.3 | Демонтаж резервной панели Р28; Установка шкафа ДЗЛ ВЛ 110 кВ Первомайская - ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК); | 2027-04-16 | 2027-04-30 | 2 чел |  | В подготовке | [73 empty] | 7 | 7 | 7
отодвинуть Можно в конец Совместить с Вельск | Принято Скорректировано | 5.3 | ПС 220 кВ Заовражье
|  | 5.3.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.3.2 | Производство и поставка шкафа РАС - 1 шт.; | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Шкаф РАС (ЭКРА) - 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.3.3 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ-90М; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК. Установка дополнительных автоматических выключателей на панели 9У | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 5.3.4 | Установка шкафа РАС - 1 шт. | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 2 чел |  | В подготовке
отодвинуть Можно в конец | Принято Скорректировано | 5.4 | ПС 220 кВ Кизема
|  | 5.4.1 | Производство и поставка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Заовражье – Кизема; ОМП ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы (2 присоединения) | 2026-08-01 | 2027-01-31 | Шкаф ОМП (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.4.2 | Установка дополнительных автоматических выключателей в шкафу ШРОТ №1; Установка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Заовражье – Кизема; ОМП ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы (2 присоединения) | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 2 чел |  | В подготовке
отодвинуть Можно в конец | Принято Скорректировано | 5.5 | ПС 220 кВ Вельск
|  | 5.5.1 | Производство и поставка шкафа РАС - 1 шт. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Шкаф РАС (ЭКРА) - 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.5.2 | Установка дополнительных автоматических выключателей в шкафу ЩАВ-1; Установка шкафа РАС - 1 шт. | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 5.6 | ПС 220 кВ Коноша
|  | 5.6.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Коноша – Вельск; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Харовская (Тяговая) – Коноша с отпайкой на ПС Кадниковский (Тяговая). | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 2 шт. |  | В подготовке
сроки маленькие с учетом двух работ. Не менее 14 дней на каждое устройство.Не учитываете двухстороннюю проверку. Не учитываются праздничные дни 23.02 и предпраздничные дни 22.02 и 07.03 в которые работы у нас запрещают повсеместно со стороны МЭС в особенности в цепях РЗА. | Принято Сроки выполнения работ увеличены | 5.6.2 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ ВЛ 220 кВ Коноша - Вельск; Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 ВЛ 220 кВ Харовская (Тяговая) – Коноша с отпайкой на ПС Кадниковский (Тяговая); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Коноша – Вельск; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Харовская (Тяговая) – Коноша с отпайкой на ПС Кадниковский (Тяговая) | 2027-02-22 | 2027-04-04 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 5.7 | ПС 220 кВ Плесецк
|  | 5.7.1 | Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1); Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 2). | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 1 шт.; ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 3 шт. |  | В работе
Выполнять работы на двух устройствах не возможно в том числе как у вас заявлено и со стороны ПС Савино для ПРМ 208 и со стороны ПС Плесецк, Обозерская для ПРМ 152 в одни и те же сроки. Такой объем сопровождения мы не обеспечим и вывести два устройства сразу РДУ не дадут, причем еще в период ОЗП. Планировать исходя из реальных сроков. Сначало делаем на одном объекте потом переезжаем на другой (Обозерская, затем Савино и потом Плесецк). Указать сроки 01.05.26-16.05.26 | Принято Работы по каждому устройству и объектам разнесены во времени | 5.7.2 | Демонтаж существующего приемника АНКА 152 кГц; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели Р24; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 2 чел |  | В подготовке | [76 empty] | 5 | 5
Скорректируйте сроки не 21.08.26 а 21.02.26. | Принято Скорректировано | 5.7.3 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома; | 2027-05-17 | 31.05.027 | 1 чел |  | В подготовке
Разделить сроки п.5.7.3 и 5.7.4. Одновременно работы выполнять нельзя. Выводим все основные защиты на трех ВЛ. Работы по п.5.7.4 разделить на разные даты с учетом работ по одному и тому же присоединению как со стороны ПС Плесецк и Савино. Сначало первая цепь потом вторая цепь За 13 дней с учетом выходных эти работы не выполнить сразу 5 постов не поменять. | Принято Скорректировано | 5.7.4 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк -1); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1); | 2027-06-02 | 2027-06-13 | 1 чел |  | В подготовке | [80 empty] | 6 | 6
|  | 5.7.5 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк -2); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 2). | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 1 чел | [84 empty] | 6 | 6
|  | 5.8 | ПС 220 кВ Савино
|  | 5.8.1 | Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1); Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 2); | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 1 шт.; ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 2 шт. |  | В работе
Выполнять работы на двух устройствах не возможно в том числе как у вас заявлено и со стороны ПС Савино для ПРМ 208 и со стороны ПС Плесецк, Обозерская для ПРМ 152 в одни и те же сроки. Такой объем сопровождения мы не обеспечим и вывести два устройства сразу РДУ не дадут, причем еще в период ОЗП. Планировать исходя из реальных сроков. Сначало делаем на одном объекте потом переезжаем на другой (Обозерская, затем Савино и потом Плесецк). | Принято Работы по каждому устройству и объектам разнесены во времени | 5.8.2 | Демонтаж существующего приемника АНКА 208 кГц; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками; | 2027-05-17 | 31.05.027 | 2 чел |  | В подготовке | [78 empty] | 5 | 5
Разделить сроки п.5.7.3 и 5.7.4. Одновременно работы выполнять нельзя. Выводим все основные защиты на трех ВЛ. Работы по п.5.7.4 разделить на разные даты с учетом работ по одному и тому же присоединению как со стороны ПС Плесецк и Савино. Сначало первая цепь потом вторая цепь За 13 дней с учетом выходных эти работы не выполнить сразу 5 постов не поменять. | Принято Скорректировано | 5.8.3 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк -1); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1); Установка дополнительных автоматических выключателей в шкаф Ш4 | 2027-06-02 | 2027-06-13 | 1 чел |  | В подготовке | [80 empty] | 6 | 6
|  | 5.8.4 | Демонтаж существующего приемопередатчика ПВЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк -2); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 2). | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 1 чел | [84 empty] | 6 | 6
|  | 5.9 | ПС 220 кВ Обозерская
|  | 5.9.1 | Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 1 шт. |  | В работе
Выполнять работы на двух устройствах не возможно в том числе как у вас заявлено и со стороны ПС Савино для ПРМ 208 и со стороны ПС Плесецк, Обозерская для ПРМ 152 в одни и те же сроки. Такой объем сопровождения мы не обеспечим и вывести два устройства сразу РДУ не дадут, причем еще в период ОЗП. Планировать исходя из реальных сроков. Сначало делаем на одном объекте потом переезжаем на другой (Обозерская, затем Савино и потом Плесецк). Первомайская потом Заовражье + обозерская, потом Савино УПАСК, ПВЗУЕ +Плесецк | Принято Работы по каждому устройству и объектам разнесены во времени | 5.9.2 | Демонтаж существующего приемника АНКА 152 кГц; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Первомайский-Плесецк I и II цепь с отпайками | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 2 чел |  | В подготовке | [76 empty] | 5 | 5
|  | 5.10 | ПС 220 кВ Воркута
|  | 5.10.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Инта – Воркута; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Воркута I цепь; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Воркута II цепь. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 3 шт. |  | В подготовке
праздничные исключить и предпраздничные | Принято Скорректировано | 5.10.2 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 для ДФЗ ВЛ 220 кВ Инта - Воркута; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Инта – Воркута; | 2027-03-09 | 2027-03-21 | 1 чел |  | В подготовке | [67 empty] | 8 | 8
Для этих работ потребуются другие даты. Одновременно менять ВЧ посты на Инта- Воркута с двух сторон, УПАСК ПГРЭС - Инта и работать по вч постам в сторону Воркутинской ТЭЦ не дадут. | Принято Скорректировано | 5.10.3 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 для для ВЧЗ ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 -Воркута I, II цепь; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Воркута I цепь; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Воркута II цепь. | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 5.11 | ПС 220 кВ Инта
|  | 5.11.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Инта – Воркута; Производство и поставка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Инта | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 1 шт.; ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 1 шт. |  | В работе
08.03 праздничный день работы сместить на 09.03.26 | Принято Скорректировано | 5.11.2 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 для ДФЗ ВЛ 220 кВ Инта - Воркута; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Инта – Воркута; | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 1 чел |  | В подготовке | [76 empty] | 8 | 8
|  | 5.11.3 | Демонтаж существующего передатчика АВПА-АНКА ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Инта; Установка УПАСК по ВЧ ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Инта; | 2027-05-17 | 31.05.027 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 5.12 | ПС 220 кВ Усинская
|  | 5.12.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Усинская – Возейская. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 1 шт. |  | В подготовке
22.02 предпраздничный день. Потом 23.02 праздник. Выводить после 23.02.27 | Принято Скорректировано | 5.12.2 | Демонтаж существующего приемопердатчика АВЗК-80 для ДФЗ ВЛ 220 кВ Усинская - Возейская; Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 220 кВ Усинская – Возейская | 2027-02-24 | 2027-03-07 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 5.13 | ПС 220 кВ Северный Возей
|  | 5.13.1 | Производство и поставка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Возейская – Северный Возей; ВЛ 220 кВ Газлифт – Северный Возей (2 присоединения) | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Шкаф ОМП (ЭКРА) –1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.13.2 | Установка дополнительных автоматических выключателей на панели У8; Установка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Возейская – Северный Возей; ВЛ 220 кВ Газлифт – Северный Возей (2 присоединения) | 2027-06-02 | 2027-06-13 | 2 чел |  | В подготовке | [80 empty] | 9 | 9
|  | 5.14 | ПС 220 кВ Возейская
|  | 5.14.1 | Производство и поставка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Возейская – Северный Возей. | 2026-08-01 | 2027-01-31 | Шкаф ОМП (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.14.2 | Производство и поставка шкафа РАС - 1 шт.; | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Шкаф РАС (ЭКРА) - 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.14.3 | Демонтаж существующего РАС ПС 220 кВ Возейская «ПАРМА»; Установка шкафа РАС - 1 шт.; | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 5.14.4 | Установка дополнительных автоматических выключателей в шкафу Р1; Установка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Возейская – Северный Возей. | 2027-06-02 | 2027-06-13 | 2 чел |  | В подготовке | [80 empty] | 9 | 9
|  | 5.15 | ПС 220 кВ Газлифт
|  | 5.15.1 | Производство и поставка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Газлифт – Северный Возей; Производство и поставка терминала ОМП - 1 шт. | 2026-08-01 | 2027-01-31 | Шкаф ОМП (ЭКРА) – 1 шт. Терминал ОМП (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.15.2 | Производство и поставка шкафа РАС - 1 шт.; | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Шкаф РАС (ЭКРА) - 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.15.3 | Демонтаж существующего шкафа РАС ПС 220 кВ Газлифт «ПАРМА» (Р12); Установка дополнительных автоматических выключателей на панели У11; Установка шкафа РАС - 1 шт.; Установка дополнительных (выносных) блоков регистрации аналоговых сигналов на существующие релейные панели; | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 5.15.4 | Демонтаж и перемещение существующего устройства ОМП типа ИМФ-3Р в аварийный ЗИП Северного ПМЭС; Установка шкафа ОМП ВЛ 220 кВ Газлифт – Северный Возей; Установка терминала ОМП - 1 шт. | 2027-06-02 | 2027-06-13 | 2 чел |  | В подготовке | [80 empty] | 9 | 9
|  | 5.16 | ПС 220 кВ Северная
|  | 5.16.1 | Производство и поставка шкафа РАС - 1 шт.; | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Шкаф РАС (ЭКРА) - 1 шт. |  | В подготовке
работы завершить до 09.05.27 | Принято Сроки выполнения СМР перенесены влево и увеличены на 1 неделю ПНР с 01.05.2027 по 08.05.2027 | 5.16.2 | Демонтаж существующей резервной панели Р15; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели У4; Установка шкафа РАС - 1 шт.; | 2027-04-12 | 2027-04-30 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 5.17 | ПС 220 кВ Сыктывкар
|  | 5.17.1 | Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Сыктывкар I цепь; Производство и поставка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Сыктывкар II цепь. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 2 шт. |  | В подготовке
Работы разбить на две. Данные линии обеспечивают выдачу мащности в сеть 110 и одновременный вывод ДФЗ у них не возможен. | Принято Скорректировано | 5.17.2 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 для ДФЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Сыктывкар I цепь (ВЛ-161); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Сыктывкар I цепь; | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 5.17.3 | Демонтаж существующего приемопередатчика АВЗК-80 для ДФЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Сыктывкар II цепь (ВЛ-160); Установка ВЧ-поста ПВЗУ-Е для РЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК – Сыктывкар II цепь. | 2027-01-24 | 2027-02-07 | 1 чел
|  | 5.18 | ТЭС-1 АЦБК (собственник Архангельский ЦБК»)
|  | 5.18.1 | Производство и поставка шкафа ДЗЛ ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК – Первомайский | 2026-08-01 | 2027-02-28 | Шкаф ДЗЛ+КСЗ (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
|  | 5.18.2 | Установление договорных отношений с балансодержателем, заключение компенсационного соглашения, получение ТУ. Аренда земельных участков. | 2026-04-01 | 2026-12-30 |  |  | В работе
ВОЛС прокладываете в мае а работы делаете в январе это как. Так же смтри комментарии к замечаниям по ДЗЛ для РП Первомайский | Принято Сроки увеличены и перенесены с учетом СМР по ВОЛС и работ на противоположном конце линии. | 5.18.3 | Демонтаж резервной панели ДЗЛ-1; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели 101 в ГЩУ; Установка шкафа ДЗЛ ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК – Первомайский | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 2 чел |  | В подготовке | [71 empty] | 4 | 4 | 4
|  | 5.19 | ТЭС-3 АЦБК (собственник Архангельский ЦБК»)
|  | 5.19.1 | Производство и поставка шкафа ДЗЛ ВЛ 110 кВ Первомайская – ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК) | 2026-08-01 | 2027-02-28 | Шкаф ДЗЛ+КСЗ (ЭКРА) – 1 шт. |  | В подготовке
ВОЛС прокладываете в апреле а панель налаживаете в марте. При этом на РП Первомайский данные работы делаете в январе. Нет никакой логики. | Принято Сроки увеличены и перенесены с учетом СМР по ВОЛС и работ на противоположном конце линии. | 5.19.2 | Вывод в резерв существующей ДЗЛ ВЛ 110 кВ Первомайская - ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК) на панели Р2, демонтаж резервной панели Р18; Установка дополнительных автоматических выключателей на панели 3У; Установка шкафа ДЗЛ ВЛ 110 кВ Первомайская – ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК) | 2027-04-16 | 2027-04-30 | 2 чел |  | В подготовке | [73 empty] | 7 | 7 | 7
ВОЛС прокладываете в мае а работы делаете в январе это как. Так же смтри комментарии к замечаниям по ДЗЛ для РП Первомайский | Принято Время проведения работ скорректировано с учетом СМР ВОЛС и последующей заменой ДЗЛ | 5.20 | ВОЛС на ВЛ 220 кВ «ТЭС-1 АЦБК - Первомайский»
|  | 5.20.1 | Производство и поставка материалов и кабельной продукции для устройства ВОЛС на ВЛ 220 кВ «ТЭС-1 АЦБК - Первомайский» | 2027-01-11 | 2027-03-31 |  |  | В подготовке
|  | 5.20.2 | Прокладка оптического кабеля по территории РП 220 кВ Первомайский от устанавливаемого оптического кросса в ОПУ до портальной опоры на ОРУ 220 | 2027-04-01 | 2027-04-16 | Прокладка волоконно-оптического кабеля 4970 м. 5 чел |  | В подготовке | [71 empty] | 4 | 4 | 4
Разделить по 15 дней объединить с монтажем оборудования 01.04.2027 - 16.04.2027 | Принято Скорректировано | 5.20.3 | Подвеска волоконно-оптического кабеля (ОКГТ) по ВЛ 220 кВ ТЭС-1 АЦБК - Первомайский от портальной опоры на РП 220 кВ Первомайский до портальной опоры ТЭС-1 АЦБК | 2027-04-01 | 2027-04-16 |  |  | В подготовке | [71 empty] | 4 | 4 | 4
|  | 5.20.4 | Прокладка оптического кабеля по территории ТЭС-1 АЦБК от портальной опоры до устанавливаемого оптического кросса в ЩУ | 2027-04-01 | 2027-04-16 |  |  | В подготовке | [71 empty] | 4 | 4 | 4
Разделить по 15 дней объединить с монтажем оборудования 16.04.2027 - 30.04.02027 | Принято Скорректировано | 5.21 | ВОЛС на ВЛ 110 кВ «ТЭС-3 АЦБК - Первомайский»
|  | 5.21.1 | Производство и поставка материалов и кабельной продукции для устройства ВОЛС на ВЛ 110 кВ «ТЭС-3 АЦБК - Первомайский» | 2027-01-11 | 2027-03-31 |  |  | В подготовке
|  | 5.21.2 | Прокладка оптического кабеля по территории ПС 220 кВ Первомайская от устанавливаемого оптического кросса в ОПУ до портальной опоры на ОРУ 110 | 2027-04-16 | 2027-04-30 | Прокладка волоконно-оптического кабеля 2856 м. 5 чел |  | В подготовке | [73 empty] | 7 | 7 | 7
|  | 5.21.3 | Подвеска волоконно-оптического кабеля (ОКСН) по ВЛ 110 кВ Первомайская – ТЭС-3 от портальной опоры на ОРУ 110 ПС 220 кВ Первомайская до опоры №13 | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  |  | В подготовке | [73 empty] | 7 | 7 | 7
|  | 5.21.4 | Прокладка оптического кабеля по территории ТЭС-3 АЦБК от опоры №13 ВЛ 110 кВ Первомайская – ТЭС-3 до устанавливаемого оптического кросса в ГЩУ | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  |  | В подготовке | [73 empty] | 7 | 7 | 7
|  | 6 | Прочие работы (в т.ч. ПНР, командировочные расходы и т.д.) 3 этап
|  | 6.1 | РП 220 кВ Первомайский
|  | 6.1.1 | Пусконаладочные работы | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.2 | ПС 110 кВ Первомайская
|  | 6.2.1 | Пусконаладочные работы | 2027-04-01 | 2027-05-16 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.3 | ПС 220 кВ Заовражье
|  | 6.3.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.4 | ПС 220 кВ Кизема
|  | 6.4.1 | Пусконаладочные работы | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.5 | ПС 220 кВ Вельск
|  | 6.5.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.6 | ПС 220 кВ Коноша
|  | 6.6.1 | Пусконаладочные работы | 2027-04-05 | 2027-04-18 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.7 | ПС 220 кВ Плесецк
|  | 6.7.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-17 | 2027-07-04 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.8 | ПС 220 кВ Савино
|  | 6.8.1 | Пусконаладочные работы | 2027-06-01 | 2027-07-04 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.9 | ПС 220 кВ Обозерская
|  | 6.9.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.10 | ПС 220 кВ Воркута
|  | 6.10.1 | Пусконаладочные работы | 2027-03-22 | 2027-04-11 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.11 | ПС 220 кВ Инта
|  | 6.11.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-17 | 2027-06-13 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.12 | ПС 220 кВ Усинская
|  | 6.12.1 | Пусконаладочные работы | 2027-03-09 | 2027-03-21 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.13 | ПС 220 кВ Северный Возей
|  | 6.13.1 | Пусконаладочные работы | 2027-06-14 | 2027-06-27 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.14 | ПС 220 кВ Возейская
|  | 6.14.1 | Пусконаладочные работы | 2027-06-14 | 2027-07-04 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.15 | ПС 220 кВ Газлифт
|  | 6.15.1 | Пусконаладочные работы | 2027-06-14 | 2027-07-04 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.16 | ПС 220 кВ Северная
|  | 6.16.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-03 | 2027-05-16 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.17 | ПС 220 кВ Сыктывкар
|  | 6.17.1 | Пусконаладочные работы | 2027-01-25 | 2027-02-21 | 1 чел |  | В подготовке
|  | 6.18 | ТЭС-1 АЦБК (собственник Архангельский ЦБК»)
|  | 6.18.1 | Пусконаладочные работы | 2027-04-19 | 2027-05-08 | 2 чел |  | В подготовке
|  | 6.19 | ТЭС-3 АЦБК (собственник Архангельский ЦБК»)
|  | 6.19.1 | Пусконаладочные работы | 2027-05-03 | 2027-05-23 | 2 чел |  | В подготовке
|  | Итого по 3 этапу |  | 2026-03-17 | 2027-07-04 | Шкаф УПАСК ВЧ (ПКУ+Кедр) – 9 шт.; ВЧ пост (ПВЗУ-Е) – 17 шт.; Шкаф ДЗЛ+КСЗ (ЭКРА) – 4 шт.; Шкаф РАС (ЭКРА) – 7 шт.; Шкаф ОМП (ЭКРА) – 4 шт.; Терминал ОМП (ЭКРА) – 1 шт.; Разделительный фильтр - 6 шт. |  | В работе
|  |  | Желтым цветом выделены работы для выполнения которых необходимо внеплановое выведение первичного оборудования из работы | — | 1 | *Номером выделены СМР, выполняемые на смежных объектах
|  |  | Зеленым цветом выделены работы для выполнения которых не требуется выведение первичного оборудования из работы | — | 1